과업지시서

- 칠백의총 종합정비사업 2단계 설계용역-

2021. 2.

- 목   차 -

Ⅰ. 총        칙

Ⅱ. 설 계  지 침

Ⅲ. 설계도서 작성요령

Ⅳ. 설계도서 납품목록

Ⅰ. 총 칙

1. 과업명 : 「칠백의총 종합정비 2단계사업 설계용역」

2. 과업의 목적

(1) 칠백의총 종합정비 1단계 사업(기념관, 관리사무소 건립)이 완료됨에 따라 2단계 사업(광장조성 및 부지정비)의 효율적·체계적으로 추진하여 관람객들에게 칠백의사의 정신을 기리고 후세에 전파할 수 있도록 관람환경 개선

(2) 설계 시 『칠백의총 종합정비사업 2단계 기본계획』 및 설계자문회의, 각종심의 등과 관련 규정에 의한 협의 시 제시된 내용들을 반영

(3) 실제로 공사를 수행할 수 있는 제반 설계 도서를 작성

(4) 관계법에서 정한 제반절차를 이행함을 그 목적으로 하고 있음

3. 과업의 개요

(1) 위    치 : 충남 금산군 금성면 의총길 50번지

(2) 시설개요

1) 대지면적 : 177,284㎡

※ 해당 대지면적은 건물배치 계획에 따라 변경될 수 있음

※ 지역지구 : 보존관리지역, 농림지역, 계획관리지역

※ 용도구역 : 현상변경허가대상구역, 국가지정문화재구역, 문화재보존영향 검토대상구역

2) 시설규모

구 분		현 황(㎡)	계 획(㎡)	비 고
		지번	면적
참배 및 추모 영역 계획	구 기념관 철거	216	183.6㎡	※ 철거 여부는 본 소 사정에 의해 변경될 수 있음
	구 관리소 철거	155, 173-2, 174-1, 171-2	191.1㎡
	구 관리사 철거	155	200.52㎡
	구 창고 철거	155	67.2㎡
	매표소	155	70㎡
	정문	155
	휴게실(관리소 배면)	179-1, 179-2	120㎡
	창고(관리소 배면)	179-1, 179-2	26.4㎡
	파고라	155	25㎡
	매점	155	26㎡
관리 영역 계획	관리동 신축	184, 183, 182	-	※ 건축물의 동수, 층수, 면적, 실구성은 제반규정의 범위에서 설계자가 합리적․ 창의적으로 조정할 수 있음
	관리동 창고 신축	184, 183, 182	-
서비스 영역 계획	광장 조성, 홍살문 설치	135-1 외	-
	주차장 조성	130, 133-3 외	-
	계단 및 서비스 시설 신축 (매점, 화장실)	135-1	-
	쉼터 조성	180-2	-
편의시설 계획	안내판 및 이정표	·`참배 및 추모영역`을 중심으로 관리, 서비스 영역에 필요한 편의시설을 자유롭게 계획
	차량 차단 장치
	기타 휴게 및 편의시설
동선 계획	관리 및 비상차량(소방도로 등) 동선 정비	·`참배 및 추모영역`을 중심으로 관리, 서비스 영역을 연결할 수 있는 동선을 자유롭게 계획 ·칠백의총 각 영역을 잇는 무장애 동선을 계획하되, 각 영역에 어울리는 포장재료를 사용하도록 함
	관람 및 편의 동선 정비
	둘레길 동선 정비
조경 계획	수목 이식 및 벌목 계획	·기존 조경 중 이식 및 벌목 대상 선정
	수목 식재 계획	·참배 및 추모영역에 어울리는 전통수종 위주의 조경 계획 ·관리, 서비스 영역에는 관람 및 휴게를 위한 조경 계획 반영
	배수 계획	·경사지는 배수구역을 고려하여 자연배수를 계획하며, 자연배수의 어려움이 있을 시 기계식배수(흄관 등)을 통해 원활한 배수가 이루어 질수 있도록 계획

(3) 총 예정사업비 : 4,682백만원

※ 제시된 공사비는 건축, 구조, 조경, 토목, 기계, 전기, 통신 및 소방, 폐기물 처리, 철거, 인입비(전기, 수도, 가스 등), 각종 분담금 등에 대한 총비용임

※ 예정사업비의 총액은 발주처의 계획 변경에 따라 변동 가능하며, 당선자는 해당 총액 내에서 실제 공사 가능한 설계를 완료하여야 함

(4) 예정설계용역비 : 186백만원

※ 각종 인증 관련 추가 설계비용 및 인허가 등 일체의 비용을 반영하였음(인・허가, 인증 수수료 및 인증 설계비, 건축사법 제20조에 의거한 손해배상책임보장보험･공제 가입비용 등 포함)

※ 칠백의총 유적종합정비사업에 필요한 전 공종 설계 일체에 대한 금액의 합계임

(5) 과업기간 : 착수일로부터 150일(계획․중간․실시설계 기간)

1) 위 기간은 자문 및 협의기간을 제외함

2) 인허가, 심의 등이 필요한 경우 해당 기간을 용역 기간 산정에서 제외하며, 계약의 준공 시점은 최종 설계도서 납품, 인허가 획득, 심의 통과 등 공사 발주를 위한 모든 제반사항이 정상적으로 종료된 시점으로 함

3) 다음 경우에는 발주기관의 승인을 득하여 과업기간을 변경할 수 있다.

① (계약예규)용역계약일반조건 제19조(계약기간의 연장)

② (계약예규)용역계약일반조건 제24조(불가항력)

③ (계약예규)용역계약일반조건 제32조(용역의 일시정지)

④ (계약예규)용역계약일반조건 제32조의2 (계약상대자의 용역 정지 등)

⑤ 발주기관의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

4) 설계용역 계약 준공 후 공사가 발주, 진행된 시점이라 하더라도 설계하자 또는 누락 등이 발견될 경우 별도의 비용 증액 없이 보완하는 것을 원칙으로 함

(5) 주요시설, 지역지구, 용도구역 등은 설계지침서 확인

(6) 과업범위

1)『칠백의총 종합정비사업 2단계 기본계획』을 토대로 실시설계

- 기존 건물 철거, 관리동 신축, 기념관 증축(매점, 화장실, 계단 설치), 광장 조성, 동선 정비(진입로, 관리, 관람, 비상차량, 소방 동선 등 정비), 조경 계획 등 실시설계

2) 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 측량 및 지반조사, 조경 등 전 분야의 계획․중간․실시설계로 구성되며, 건축협의(허가) 등 각종 인허가에 필요한 서류 작성‧제출, 협의 등 인허가 처리 시까지 업무 일체를 포함(용역성과물은 제반 인허가를 득한 성과물로 제출)한다.

3) 과업 성과물의 납품은 계획․중간․실시설계 도서로 구분한다.

ㅇ 성과품의 납품 시기

- 계획설계 : 착수일로부터 60일 이내

- 중간설계 : 착수일로부터 120일 이내

- 실시설계 : 착수일로부터 150일 이내

* 위 기간은 발주처와 협의하여 조정할 수 있다.

4) 사업추진과 관련한 각종 위원회 자문․심의, 영향평가 등에 대한 업무를 지원 및 협조한다.

* 본 설계용역이 완료된 후라도, 입찰방법 심의 등에 따른 서류보완이 필요한 경우 발주기관의 요청에 적극 협조 한다.

5) 필요 시 건축물에너지효율등급(1등급 이상), 제로에너지건축물 인증, 장애물 없는 생활환경(일반등급 이상) 인증 취득, 에너지절약계획서 검토 승인을 완료한다.

* 각종 예비인증 취득 일정은 발주기관과 협의하여 완료 시기를 조정가능하고, 인허가시 개정된 법규를 준수하여야 한다.

6) 기타 설계용역을 수행하는 데 발주기관이 지시하는 사항에 대한 이행 및 보고한다.

7) 공사발주와 관련하여 발주단위 공사별 현장설명서 작성 및 적정 공사기간 산출(예정공정표, 산출근거 포함)한다.

8) 발주기관의 총사업비 협의 및 공사발주 준비 관련 자료작성 등에 적극 협조한다.

9) 신‧재생에너지 설치 관련 태양광발전설비 등 설치대상 여부를 조사하여 대상일 경우 입지조건 및 주변여건 분석 등 면밀한 검토와 시뮬레이션(음영분석보고서)을 통한 최적의 조건을 고려한 설계를 반영하여야 한다.

10) 인‧허가 업무

① 본 용역과 관련한 제반 인․허가(건물 건립 및 증축, 주차장 증설, 긴급차량(소방 등) 도로 신설 등 개발행위 시 관계법규 및 규제에 따른 구거, 농지, 필지, 도로, 건축 사용승인 등 각종 인·허가) 일체는 수급인이 대행한다.

② 수급인은 설계용역 착수 후 현장답사, 인․허가 관청 방문 및 협의를 통해 관련법규 및 규제 등을 면밀히 분석하여 인허가 추진 계획을 제출한다.

③ 교통영향분석‧개선대책 등 본 과업과 관련된 각종 영향평가에 대해 수급인은 평가대행(용역) 업체와 협의하고 발주기관 업무에 적극 협조한다.(해당 시)

④ 수급인은 향후 준공통보(사용승인 신청) 시 신청서 및 준공도서 작성, 인장날인 등 업무에 적극 협조한다.

⑤ 수급인은 본 용역 완료 후에도 인‧허가(협의사항)에 따른 서류보완이 필요할 경우 발주기관의 요청에 적극 협조한다.

11) 기타업무

① 공사의 전반적인 추진일정 등을 검토한다.

② 과업 종료 후 사후설계관리업무에 협조하여야 한다.

* 건축설계가 완료된 후 공사시공 과정에서 건축사의 설계의도가 충분히 반영되도록 설계도서의 해석, 자문, 현장여건 변화 및 업체선정에 따른 자재와 장비의 치수·위치·재질·질감·색상 등의 선정 및 변경에 대한 검토·보완 등을 위하여 수행하는 설계업무를 말하며, 건축법 제72조제8항 및 동법 시행령 제108조제3항에 따른 설계자의 업무를 포함

③ 단가산출, 일위대가, 수량산출 및 시방서, 내역서, 설계보고서 등 작성

④ 칠백의총 유적종합정비 사업을 위한 건축물 철거, 신축을 위한 건축물대장 말소, 생성, 지번 정리 등을 위한 서류 작업(발주처와 협의 후 진행)

12) 수급인은 과업지시서에 명기되지 아니한 사항에 대해서 발주기관과 협의하여 수행한다.

4. 제출서류

(1) 착수신고 시

1) 수급인은 용역착수 시 다음 서류를 제본하여 3부 제출한다.

① 착수계 (공문포함)

② 책임기술자 선임계

③ 설계용역 참여기술자 현황(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함)

④ 설계용역수행 조직표 (연락처 포함)

⑤ 과업수행계획서

⑥ 각 공종(건축, 구조, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 폐기물 처리, 조경 등)의 분야별 책임기술자명단, 업무내용, 소지한 기술자격증 사본, 기술경력증명서, 이력서 등

⑦ 설계용역 예정공정표  *표준설계관리일정표 참고하여 조정

⑧ 산출내역서(분담 이행자 용역수행 내역서 포함)

⑨ 인력, 장비투입 예정현황

⑩ 보안각서(참여 기술자 개인별) 및 보안계획서

⑪ 하도급 계획서(하도급 승인요청은 착수 후 30일 이내 제출)

⑫ 심사위원 지적사항 설계반영 계획서(계획․중간․실시설계 단계로 구분)

⑬ 기타 발주기관이 필요하다고 인정하는 사항(분담이행서류 등)

⑭ 기타 관련서류(설계용역계약서, 사업자등록증, 업무신고필증, 인감관련, 등기사항 등)

⑮ 위 서류 전체가 담긴 USB 메모리

2) 수급인은 착수계 제출 후 7일 이내에 착수회의를 개최하여야 하며, 사전에 착수회의 자료(PPT 등)를 발주기관에 제출 후 승인받아 이를 바탕으로 용역의 책임기술자가 지정장소에서 설명하여야 한다.

(2) 계획 ․ 중간설계 제출 시 서류

1)「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」제10조에 따라 `별표2 건축설계에서의 도서작성` 단계별 도서내용에서 정한 사항

2) 수급인은 설계도서 제출시 다음 서류를 제출 후 발주기관의 승인을 받아야 한다.

① 계획 및 중간설계도서 일체

② 주요공법, 장비, 자재 선정 보고서(대안제시 및 선정사유, 예산비교 등)

③ 관련법률 검토서

④ 현장조사 결과보고서

⑤ 공사예정공정표(공사기간 산출근거 포함)

⑥ 기타 발주기관 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

(3) 실시설계 제출 시 서류

1)「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」제10조에 따라 `별표2 건축설계에서의 도서작성` 단계별 도서내용에서 정한 사항

2) 수급인은 실시설계 제출시 다음 서류를 제출 후 발주기관의 승인을 받아야 한다.

① 실시설계도서 일체

② 종결보고서

③ 공사 예정공정표(공사기간 산출근거 포함)

④ 건축협의도서(증빙자료 포함)

⑤ 인․허가 및 관계법규에 따른 각종 인증 취득 증빙서류 일체

⑥ 손해배상보험증권

⑦ 기타 발주기관 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

(4) 기타 서류

1) 용역의 진도보고(주간 공정보고 및 월간 공정보고)

2) 업무협의 결과보고서 등 기타 용역수행에 필요한 사항 관련 서류

3) 각종 회의록 작성과 제출(녹음파일 및 출력물, 출력물은 반드시 수급인 서명 필)

5. 업무보고 및 회의

(1) 업무보고

1) 주간공정보고 : 매주 금요일, 붙임양식에 의거 제출

2) 월간공정보고 : 매월 말일 기준, 금월실적 및 익월계획을 붙임양식에 의거 제출

3) 수  시  보 고 : 설계용역 중 문제점을 분석하여 제출(문제발생 시 수시제출)

(2) 업무회의

1) 일반사항

① 수급인은 책임기술자 책임 하에 회의계획 수립, 회의자료 작성, 장소 및 참석범위를 협의하여 차질 없이 회의를 개최.

② 각 단계별 보고회 개최 후, 수급인은 발주기관의 지적, 보완, 수정 요구사항에 대하여 특별한 사유가 없는 한 설계에 반영.

2) 착수회의

① 착수회의(Kickoff Meeting)는 발주기관과 협의하여 착수일로부터 7일 이내에 개최

② 착수회의 시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 설명

3) 계획설계 보고회

① 수급인은 계획설계(안)을 작성하여 보고회 7일전까지 감독관과 사전 협의 후 보고회를 개최

4) 중간설계 보고회

① 수급인은 중간설계(안)을 작성하여 보고회 7일전까지 감독관과 사전 협의 후 보고회를 개최

5) 실시설계 보고회

① 수급인은 실시설계(안)을 작성하여 보고회 7일전까지 감독관과 사전 협의 후 보고회를 개최

6) 수시회의

① 설계진행 중 문제발생 시 필요자료를 작성하여 수시로 논의

7) 기타 회의

① 발주기관은 필요할 경우 기술검토회의, 이해관계자 회의, 디자인 등 자문회의를 개최할 수 있으며, 수급인은 발주기관의 요청에 따라 검토서 등 관련 자료를 작성하여 제출하고 회의에 참석하는 등 필요한 조치를 하여야 함

② 발주기관은 필요에 따라 별도로 회의계획을 통보

8) 회의내용의 기록(회의록 작성)

① 각종 업무보고 및 회의, 협의 사항은 기록하고 참석자의 서명을 받은 후 회의 다음날 18:00까지 발주기관에게 제출

6. 관급자재의 선정

(1) 근거 법령 등

1) ‘국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙’ 제83조

2) ‘중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령’ 제11조

(2) 수급인은 상기 규정에 의거 해당되는 자재리스트 및 관급자재 선정 검토서를 작성하여 적기에 제출

7. 심사위원 지적사항 및 자문의견 등에 대한 반영

가. 수급인은 설계공모 심사위원의 지적사항을 설계에 반영

나. 심사위원 지적사항에 대해 설계 단계별(계획, 중간, 실시설계)로 반영 계획서를 작성하여 용역 착수시에 보고

다. 단계별 도서납품 시 지적사항 조치보고서를 첨부

라. 발주기관은 필요한 경우 관련 전문가의 자문회의의 의견내용에 대해 설계 수정·변경 및 보완을 요구할 수 있으며 수급인은 특별한 사유가 없는 한 이를 반영한다.

8. 보안 및 비밀유지

(1) 수급인은 과업 수행에 필요한 보안 관계법규 등에 저촉되는 일이 없도록 주의의무를 다하며 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 수급인이 진다.

(2) 수급인은 본 과업을 위해 작성, 제출되는 각종 보고서, 자료, 지식 등을 개인 또는 특정단체의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

(3) 수급인은 보안을 위해 다음사항을 준수한다.

1) 용역착수 시 보안대책을 수립하여 제출

2) 모든 성과물은 개인이 소유하거나 임의로 복사 또는 외부 유출을 금지

3) 용역이 완료되면 생산·이용된 자료는 폐기하거나 발주기관에 반납

4) 과업 수행 중에도 이용이 끝나거나 중간성과물 등 폐기할 자료가 발생하면 즉각 폐기(소각 원칙)하고, 폐기대장을 발주기관에 제출

5) 수급인은 보안에 결함이 없도록 하고, 보안절차 불이행으로 발생되는 모든 책임은 수급인에게 있음

Ⅱ. 설계지침

1. 공통사항

(1) 본 과업에 적용하는 관련법규 및 지방자치단체의 각종 관련규정에 적합하게 계획되어야 한다.

1) 사업대상지는 보존관리지역, 농림지역, 계획관리지역으로 지정되어 있으며 이 외 다른 법령에 근거한 지역·지구 조건에 적합한 설계를 하여야 한다.

2) 건물의 안정성을 확보하고 경제적인 건물이 되도록 설계한다.

3) 조망, 일조, 채광, 환기, 방범 및 방재, 방음 등이 편리하여 쾌적한 환경으로 유지관리가 용이하도록 설계한다.

4) 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 및 화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률, 자연재해대책법 등 기타 관련법 등에 적합하도록 설계한다.

5) 지진․화산재해대책법 및 동시행령에 의거 내진설계 기준설정에 적합하도록 한다.

6) 공사 중 관람이 이루어져야 할 경우 방문객들의 안전사고 방지를 위해 공사구역에는 출입을 차단하고, 공사차량 진출입 계획을 세우도록 함

(2) 설계는 관계법규 등(법령, 규칙, 규정, 고시, 조례, 지침 등을 말한다. 이하 같다.) 이 장에서 규정한 기준이상으로 하여야 하며, 내용이 서로 상이한 경우에는 강화된 것을 따라야 한다.

(3) 각 분야의 설비를 첨단화하여 안전성, 신뢰성, 쾌적한 환경유지, 경제성 등에 중점을 두어 최적의 시설통합관리시스템을 구성하여야 한다.

(4) 설계도서는 건축, 구조, 토목, 조경, 기계설비, 소방시설, 전기설비, 정보통신설비(보안설비 포함), 방호설비, 조경 등 각 분야별로 작성하되 기능유지에 적합하고 상호 연관성을 갖도록 하여야 한다.

(5) 전문분야의 설계시에는 건축법 시행령 제91조의3에 의거 해당분야 관계전문기술자의 협력을 받아야 한다.

(6) 상위계획(“국토의 계획 및 이용에 관한 법률”, “도시교통정비촉진법” 및 “경관계획” 등)과 지구단위계획, 도시계획시설 결정시 협의의견, 사전재해영향성 검토협의, 환경영향평가 및 에너지사용계획서 등 당해 지형 및 주변여건(자연환경, 교통, 미관, 민원) 등을 충분히 고려하여 설계하여야 한다.

(7) 수급인은 국내․외 유사시설 사례(방문조사 등)와 본 과업지시서에 제시된 성능기준 항목에 대하여 조사, 비교 및 분석 등 기술검토 결과에 따라 설계하고, 검토 자료를 제출하여야 한다.

(8) 업무관련자는 보안각서 제출, 보안교육 등을 실시하여야 하며, 설계 중에 습득한 정보에 대하여 보안을 유지하고 검토용 자료 등 중간 자료에 대하여는 회수하여 적법하게 파기하여 그 결과를 제출하여야 한다.

(9) 설계용역 완료 후에도 설계상의 하자(설계도서 상호간 불일치, 건축협의 불가, 구조적 모순, 물량누락, 자재의 수급 불가 및 성능미달 등)로 인해 발생되는 사항에 대하여는 일체의 책임을 져야 한다.

(10) 기타 본 과업지시서에 명시되어 있지 않은 사항이라도 당해 용도의 최적 기능유지 및 건물의 이용 상 필요한 사항에 대해서는 설계에 반영하여야 하며, 이견이 있을 때에는 발주기관의 해석에 따른다.

(11) 설계공모의 품질향상을 위해 설계선진기법(BIM, Building Information Modeling)을 적용하여 설계할 수 있다.

(12) 경제적인 공간배치와 신재생에너지의 다양한 활용계획을 수립하고 “신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법”에 의한 신에너지 및 재생에너지 설비 대상일 경우 이를 적극 반영하여 설계하도록 함

(13) “(국토교통부) 장애물 없는 생활환경(BF) 인증심사기준 및 수수료기준등(국토교통부고시)(제2018-500호)(20180810)”에 따라 ‘15.07.29부터 국가 및 지자체 공공시설 신축시 BF인증을 의무적으로 수행하여야 하므로 이를 고려하여 설계(BF인증이란 장애물 없는 생활환경(Barrier Free)'이란 보행이 불편한 어린이, 노약자, 장애인 등 교통약자를 포함한 모든 시민이 특정시설이나 장소로 이동·접근·이용시 불편없이 이동할 수 있는 쾌적한 생활환경을 의미)

(14) 특수자재 및 공법의 사용

1) 수급인은 본 사업에 제3자의 특허권 또는 신기술 공법을 적용할 경우 특허권 사용에 관한 권리를 증빙할 수 있는 관련 자료(기술사용료 지급 여부 및 협약서)를 제출하여야 한다.

2) 특수자재 및 공법의 적용으로 부득이 본 설계지침에 명시한 대로 설계할 수 없는 경우 설계 설명서에 그 적용부위, 자재·공법의 명칭과 공인기관의 기술검토서 및 실험데이터 등 적용부위에 적합한 자재·공법임을 인정할 수 있는 성능관련 입증자료를 명시하여야 하며, 시방서(실시설계도서)에 그 품질규격 및 시공방법 등을 명시하여야 한다.

(15) 사용자재

1) 자재는 한국산업표준(KS표시품 중 1, 2급으로 구분된 경우는 1급으로 계획)을 득한 자재를 사용하여야 한다.

2) 환경인증마크, GR마크 등이 표시된 환경친화적인 자재를 우선 적용하여야 하며, 특히 신축건물의 실내공기환경 개선을 위하여 내장재료, 접착제, 무독성페인트(천연페인트) 등에 대하여 유해화학물질(포름알데히드, 유해 VOCs 등)의 방출량이 적은 제품을 선정하여야 한다.

3) 본 공사에 적용하는 모든 자재는 품질수준을 나타내는 규격 등을 설계도서에 명기하고 주요자재 및 공법에 대하여는 시방서에 시험방법 및 시공법이 정확하게 제시되어야 하며, 주요자재 및 장비는 사양비교표(최소 3종이상)를 만들어 최적의 시스템이 반영될 수 있도록 한다.

4) 관급자재 및 주요자재(특히 외산자재일 경우)는 수급의 안정성, 용이성, 단가의 적정성, 유지관리성 등을 검증하여 기술검토서를 제출하여야 하며, 향후 시공 및 유지관리에 어려움이 없도록 설계에 반영하여야 한다.

5) 자재 및 공법 적용시에는 제품의 규격 및 사양서가 특정 업체의 제품, 장비 등에 한정 반영되어 특혜를 제공하는 일이 없도록 주의하여야 한다.

(16) 재해방지 대책

1) 본 시설물로 인한 재해 발생 방지대책을 강구하여야 한다.

2) 사업지와 관련한 재해영향평가 심의기준에 저촉되지 않도록 하고, 유관기관의 검토의견을 충분히 반영하여 설계해야 하며, 인접한 부지에 피해가 발생하지 않도록 기 시행된 사전재해영향성 검토와 인접부지의 개발사업 등을 검토하여 계획하여야 한다.

3) 잔여부지에 발생하는 빗물을 조사·검토하여 배수로(암거, 맨홀, 자연 배수로 등)를 계획하여야 한다.

(17) 기타사항

1) 설계용역 관련 발주기관과 업무협의가 필요할 경우 수급인은 책임기술자를 통해 협의한다. 단, 공종별 세부 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의한다.

2) 본 설계지침서에 제시된 내용이 불분명하거나 명시되지 않은 경우 수급인 임의로 해석할 수 없고 발주기관과 협의하여 결정한다.

3) 수급인은 과업지시서에 대하여 부분적으로 대안을 제시할 수 있으나, 발주기관에게 객관적인 근거자료를 제출하여야 한다.

2. 분야별 설계지침

(1) 사전조사 및 자료수집

1) 과업수행자는 설계에 착수하기 전 계획부지에 대한 사전조사를 실시하여, 현지조건과 시설계획이 적합하지 여부에 대해 확인한다.

2) 발주기관에서 제공하는 자료 이외에 설계를 수행하는 과정에서 상세하고, 명확한 조사를 실시하여야 한다.

① 지형, 지질, 하천 등의 자연상황과 주변도로, 용지조건 등을 상세히 파악하여 향후 공사용 도로·부지·작업장 등의 확보가능 여부를 판단한다.

② 현지답사 시 주변건물, 도로, 담장 등 시설물의 균열 등을 사진/비디오로 찍어 정리하고 구조물계획과 민원발생 시 참조한다.

3) 사전조사내용

① 지반조사, 부지현황측량

② 부지주변 건축물 및 시설물 확인조사(건축물대장, 사진 및 비디오 촬영포함)

③ 부지 주변의 진입도로, 상하수관, 가스관, 통신관, 전기선 등의 인입 시설물

④ 건설공해로 인한 민원 유발 및 재해 발생 가능성

⑤ 환경오염 발생원조사 및 대책 제시

⑥ 부지 내 각종 지하매설물 현황조사

⑦ 사토장, 토취장 현황 및 운반로 조사 등

4) 지반조사

① 지질조사에 대하여는 조사계획서(조사일시, 방법, 기간, 위치 등)와 기존 조사내용을 첨부하여 작성 발주기관의 승인을 득한 후에 조사를 실시하여야 한다.

② 현장 시추 작업시 반드시 현장에 설계용역 책임기술자가 참석하여야 하며, 현장 시추 일정을 발주기관에 보고하여 발주기관에서 입회가 가능하도록 하여야 한다. 다만, 발주기관 사정에 의해 입회하지 못할 경우에는 설계용역 책임기술자가 현장 시추사진 등 시추 전과정에 대한 현장시추결과보고서(증빙자료 포함)를 발주기관에 보고하여야 한다.

③ 지반(지질)조사는 엔지니어링산업진흥법에 의한 지질 및 지반, 토질 및 기초분야 엔지니어링활동주체 또는 기술사법에 의거 동 분야의 기술사 사무소를 등록한 기술사의 협력을 받아 수행 하여야 한다.

④ 지질조사는 발주기관이 지정하는 위치에서 실시하고, 채취된 시료는 시료 보관 상자에 위치별로 구분 표기하여 별도로 납품한다. 또한 기초구조를 설계함에 필요한 시험은 발주기관의 지시에 따라 조사를 실시하고 그 결과를 설계에 반영하여야 한다. 조사심도는 현장여건을 종합적으로 검토하여 기초설계 자료를 얻기에 충분한 지층까지 시행하는 것을 원칙으로 한다.

⑤ 수급인은 현장 지질조사 완료 후 성과를 종합적으로 분석하여 경제적이고 합리적인 설계자료 및 공법을 제시하여야 하고 발주기관의 검토를 받은 후 인쇄하여야 한다.

⑥ 지질조사 시 책임기술자를 상주하여 지질조사 시험규정 등 관련법규에 따라 시추조사를 하여야 한다.

(2) 건축분야

1) 일반사항

① 기능 및 건축구조가 적정하여야 하며 부등침하 우려가 없고 안전하여야 한다.

② 방수, 방습, 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없어야 한다.

③ 각 기능별 유기적 관련성을 고려하여야 한다.

④ 창호는 환기 및 채광이 최적화 되도록 설계반영

⑤ 주차장 계획과 차량 진․출입 등 동선계획을 고려한다.

⑥ PD, AD, EPS, TPS, 정보통신실, 방송실, A/V조정실 등은 계획단계부터 유지관리 및 증축을 고려하여 사람과 장비가 출입이 가능하도록 충분한 크기를 확보하여야 한다.

⑦ 설계도서 및 각종 자료는 객관적인 타당성을 제시할 수 있는 내용이어야 하며, 건축법 및 기타 관련 법규에 위배되지 않도록 설계하고, 본 지침서에 명기되지 아니한 사항이라도 본 시설의 기능유지에 필요한 사항은 계획에 포함되어야 한다.

⑧ 현대적인 시설과 공법을 도입하여 안정성을 확보함과 동시에 합리적이고 경제적인 최신 정보화 건물이 되도록 설계한다.

⑨ 필요시 지진과 태풍으로부터 인명과 건축물을 안전하게 보호할 수 있도록 건축물의 내진 및 내풍 설계를 하여야 한다.

⑩ 건축계획의 전반적인 사항에서, 기존건축물과의 동선·기능 등의 연계성과 디자인적 조화로움이 반영되도록 설계를 하여야 한다.

⑪ 장애인과 비장애인 등 사회구성원 모두를 위한 유니버셜 디자인 및 장애물 없는 생활환경 인증등급에 적합한 설계를 계획하여야 한다.

⑫ 시공 및 향후 효율적인 유지보수를 위해 기계실, 전기실에 장비를 자유자재로 반입할 수 있도록 장비반입구를 설계한다.

⑬ 시운전기간 등을 고려하여 적정 공사기간을 산정하도록 한다.

* 「근로기준법(시행 2020.1.16.)」에 따른 주5일근무 및 52시간 근무제도를 반영할 것

* 국토교통부훈령 제1140호「공공 건설공사의 공사기간 산정기준(시행 2019. 3. 1.)」을 참고할 것

2) 주요 자재 사용계획

① 기능에 적합하고 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

② 국내자재 중 KS제품 사용이 원칙이며 KS제품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주기관과 협의하여 선정한다.

③ 관급자재 및 주요자재는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영하여야 한다.

④ 조달청 신기술제품은 우선적으로 설계에 반영하여야 한다.

3) 재료계획

① 질감이 좋고 내후, 내구적이며 비오염성인 재료를 선정하여야 하며, 특히 내장 재료의 경우 다중이용시설등의 실내공기질관리법에 따라 실내공기를 오염시키지 않고 유해물질이 적은 재료를 선정하도록 한다.

② 색채는 전문가의 사전검토서(실시설계 완료 전 색채계획 보고서 제출/3부)를 토대로 발주기관과 협의를 통해 결정 하도록 한다.

③ 실의 특성 및 조닝에 따른 보안단계를 설정하여, 존(Zone)별 및 실별 출입문에 적정한 단계의 보안시스템이 적용될 수 있는 재료를 계획한다.

④ 「화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」제12조제1항(소방대상물의 방염 등) 및 동법 시행령 제19조제2호 내지 제20조(방염대상물품 및 방염성능기준) 등에 근거하여 방염대상 항목에 대해 계획하도록 한다.

4) 친환경설계

① 옥상, 부지 내에서 발생된 빗물의 재활용을 위한 우수처리시스템 구축을 검토한다.

② 각종 자재는 친환경 인증을 받은 제품이나 동등 이상의 친환경성이 검증된 제품을 사용하여 쾌적한 실내 환경이 유지되도록 하여야 한다.

③ 새집증후군 방지를 위해 필요한 경우 환경유해물질이 발생하지 않는 자재와 마감을 설계에 반영하여야 한다.

5) 배치계획

① 사업부지를 면밀히 검토하여 최적의 위치 선정 및 배치안이 되도록 설계하여야 한다.

② 출입자 특성 등을 고려해 보행자, 차량, 자전거 동선 등을 검토하여 분리하되, 주 건물 외 기존건축물, 광장 등과 외부동선을 고려하여 계획하여야 한다.

③ 기념관의 경우 정문 및 사당으로 동선이 유기적인 관계를 갖도록 계획하고 부지 내․외 소음 및 교통 대책, 건축 형태 등과 조화되도록 계획 한다.

④ 계획 부지 내에서 건물 배치, 부대시설 및 옥외시설(조경 등)은 각각 합리적인 체계를 가질 뿐만 아니라 전체적으로 유기적인 관계를 갖도록 하고 부지 내·외 소음 및 교통 대책, 건축 형태 등과 조화되도록 계획 한다.

⑤ 배치계획은 반드시 건물간의 높이, Mass, 균형 등 미적 균형감이 고려되어야 하며, 에너지효율을 고려한 배치계획을 고려한다.

6) 동선계획

① 부지 내 주 진입구간, 관람객 차량 및 보행동선, 관리 및 긴급차량(소방)동선 계획은 장애인․노인․임산부 등의 편의증진 보장과 소방방재에 관한 법률 등 상위계획 및 관련법령 등을 따라야 하며, 전체적으로 유기적인 관계를 갖도록 계획 한다.

② 출입자 특성 등을 고려해 보행자, 차량, 자전거 동선 등을 검토하여 분리하고, 장애인 통행에 지장이 없는 시설을 하고 보행에 쾌적함과 즐거움을 줄 수 있도록 계획하여야 한다.

③ 진입도로의 교통체계와 주변 토지이용계획을 감안한 동선계획을 수립하되, 주변의 교통여건 및 관련 교통계획을 사전에 검토하여 진‧출입이 원활하도록 계획한다

④ 정문 – 기념관 – 의총 연계를 고려한 동선으로 계획한다.

7) 평면계획

① 각 시설물은 집중관리 및 통제가 편리하고, 최소인원으로 운영 및 관리가 가능하도록 경제적인 설계가 되도록 한다.

② 건물 내ㆍ외부공간의 유기적 연계성을 고려하고, 실의 용도와 기능에 적합한 공간계획을 통해 자연스럽게 최고의 기능이 발휘 될 수 있도록 하여야 한다

③ 건축물은 자연채광 및 통풍이 가능한 실 깊이 등 효율적인 평면계획과 적정한 공유면적(홀, 로비 등)을 확보하고 쾌적하고 다양한 분위기를 조성할 수 있는 공간계획을 하여야 한다.

④ 장애인, 노인, 임산부 등의 편의시설을 관계법령에 따라 계획 한다.

⑤ 쾌적하고 편안한 분위기를 조성할 수 있도록 적정 여유 공간(홀, 로비, 휴게실 등)을 확보하여 공간을 계획한다.

⑥ 기능에 따른 영역구분을 통해 서로 독립이 되면서 운영, 관리, 업무 등의 상호 유기적 연계가 가능하도록 계획한다.

⑦ 특히, 무단차 계획 설계에 따른 외부 유입수 취약부위에 대한 계획 설계를 철저히 하도록 한다.

⑧ 공용면적은 전체면적 대비 35%이상 확보하도록 한다.

8) 각 영역공간별 계획

① 관리동 영역

- 건축물의 동수, 층수, 면적, 실구성은 관리의 용도 및 필요에 따라 구성한다.

- 관리계획에 따른 변화가 가능한 가변형 영역으로 구성한다.

- 관리물품 등의 원활한 이동을 위한 도로 확보와 관리 공간과의 연계동선을 계획한다.

- 관리동은 방범 및 방재설비에 대한 대비와 화재 등 응급사태 발생 시 비상대피 동선을 고려하여 계획하며, 문화재 의 원활한 관리가 용이하도록 동선 및 환경이 유지 되어야 한다.

- 관리동 설계 및 시공범위는 발주기관과 향후 협의에 의하여 계획한다.

② 관리 창고 등

- 관리에 필요한 적재물의 종류와 규모 등을 참고하여, 적절한 관리체계와 이에 따른 공간구성을 계획한다.

- 종류별 특성과 창고시설물에 맞는 온도·습도가 유지 가능한 설비시스템을 계획한다.

- 내부의 환경변화를 최소화 할 수 있는 벽체로 계획한다.

- 차량 동선은 되도록 간결하고, 바로 연결될 수 있도록 계획한다.

- 관리동 시설물은 관람동선과 구분하여 주변에 수목을 식재하는 등 차폐 될 수 있도록 한다.

③ 화장실 및 매점 등

- 가변공간 구성이 가능한 방법을 통하여 다양한 용도에 따라 적절하게 대응할 수 있는 유연한 평면과 층고를 고려하여 공간계획을 한다.

- 외부공간과 연계가 가능한 계획을 통해 관람객들의 편리한 이용이 가능하도록 설계한다.

- 녹색건축, 에너지효율, BF인증 등을 활용한 평면설계를 통해 에너지효율적이며, 모든 시민이 이용가능한 무장애 공간으로 계획한다.

9) 입면계획

① 사적지의 경관과 주변시설과 조화로운 입면이 되도록 계획한다.

② 본 건물의 정체성과 상징성이 표현되는 입면으로 계획한다.

③ 금산군 도시계획 및 지구단위계획 등을 참고하여 계획하여야 한다.

10) 단면계획

① 건물의 특성, 외부공간과의 조화, 이용자의 쾌적성, 설비 공간 등 수직적 요소를 분석한 후 층수 및 건물높이를 계획하여야 하며, 층수는 추후 관련 심의 및 용역 결과에 따라 적합하게 설계하여야 한다.

② 인접 시설 및 도로와의 연계성을 고려하여 합리적인 지반선(G.L.)을 계획하고, 지반면은 해당위치의 인접 도로 및 인접 부지의 지표면 보다 낮아서는 안 된다.

③ 우수의 침투를 방지하고 장애인 시설기준에 적합하도록 하며, 주변 환경과 조건을 면밀하게 검토하여 1층 바닥높이를 합리적으로 계획한다.

④ 기능별 조닝(Zoning)을 통해 서로 독립되면서 상호 연관성을 가질 수 있도록 수직 동선이 원활하도록 계획하여야 하며 다양한 실의 용도 및 천장높이를 감안하여 층고를 산정하여야 한다.

11) 주차계획

① 주차장 설치는 관련법에 적정하도록 설치하며, 주차장법 및 건축법, 교통영향평가 등으로 고려하여 출입구 위치 등 합리적으로 계획하여야 한다.

② 주차장은 자주식 주차방식을 원칙으로 하고 전체 주차계획은 법정주차대수 보다 많은 주차대수를 반영하여야 하고, 주차구획의 폭은 법정기준 이상 확보하여야 한다.

12) 부대시설계획

① 휠체어이용자를 위한 경사로 및 각 실 사이에 턱을 최소화하는 등 무장애 공간으로 계획한다.

② 필요에 따라 옥외 게시판 및 현수막을 설치할 수 있는 장치를 적절한 위치에 계획한다.

③ 현관 부근에는 호출할 수 있는 설비를 계획한다.

④ 표지체계(Signage)는 일반인과 장애인용, 실내와 실외로 구분하고 계획설계 시 디자인(채색시안)안 제출 및 설치위치를 계획하여 검토를 받아야 한다.

13) 방재계획

① 시설물 이용자의 특성을 고려한 종합적인 방재계획을 수립하고 특히 재해시에 방재 활동의 중심이 될 시설물인 경우에는 방재 활동을 위하여 필요한 공간확보를 고려한다.

② 본 건물의 특성을 고려하여 인명피해 방지를 위한 경보시설과 피난유도시설이 고려되어야 하고, 화재를 초기에 진압할 수 있도록 각 실 및 기능단위 특성에 적합한 소방설비를 계획하여야 한다.

③ 본 건축물의 천정 및 벽체 등의 내장은 불연재료를 사용하는 것을 원칙으로 하고 피난경로는 간명하게 한다.

14) 무대장비 설치 계획(필요시)

① 다목적 프로그램실 등 시설 이용자의 특성 및 사업비 규모를 고려하여 무대장치설치를 종합적으로 계획한다.

(2) 구조분야

1) 모든 구조계획 적용기준(최신정부제정기준/KBC2016, KCI2012)에 따라 일반적인 구조 해석을 통하여 그 내력을 확인할 수 있는 것이어야 한다.

2) 각 구조부재는 최신 기준(건축구조기준 KBC2016, 콘크리트 구조기준 KCI2012)을 준수 하며, 그렇지 못할 경우 공인기관의 실험 및 해석에 의하여 안전성이 검증된 것이어야 한다.

3) 지하층의 슬래브는 개구부 등과 관련하여 토압 및 수압에 대해 검토하여야 하며, 지하외벽 및 버팀기둥은 상기 외력의 전달과정이 일관되게 검토되어야 한다.(지하수위는 우기시 상승을 고려한다.)

4) 내진설계는 건축구조기준(KBC-2016)에 따른 지진하중에 의하되, 중요도 “특등급” 및 지역계수(S) “지진구역(Ⅰ)” 이상을 적용한다.

5) 신축부지의 지반조사를 실시하고 결과에 근거하여 지반에 적합한 구조로 계획한다.

6) 지하수압에 의한 건축물 부상여부를 충분히 검토하여야 하며 검토결과 건축물 부상의 우려가 있을 경우 이를 방지할 수 있는 방안(영구앙카, 자연배수 시스템 등)이 강구되어야 한다. 이때 설계상 수위는 지반조사보고서, 풍수기의 수위, 인근하천의 재현만수위, 단지내 배수암거, 단지내 불투수층 등을 종합 고려하여 건축물 및 부지의 안전에 가장 유리하도록 적용하여야 한다.

7) 지하층 기초 방식(MAT, S.O.G. 등) 설계는 지반조사보고서 및 구조설계에 의하되, 효율적 공정관리가 가능한 최적의 안을 고려하여 선정한다.

(3) 토목분야

1) 일반사항

① 설계 전 현장 답사를 실시하여 현장의 지형, 지역적인 여건 및 장래계획, 배수상황 등 제반 주변 사항을 조사하고 다음사항을 설계에 반영하여야 한다.

- 공사 중 표면수 처리 방안

- 주변지반 및 시설에 미치는 영향을 최소화 할 수 있는 가시설 공법 채택

- 지하굴착 및 기존 지형 절토 시 사토반출 방안

- 지하수 발생 시 지하수 처리방안

- 공사시행으로 인하여 주변 환경에 미치는 소음, 진동 등의 처리대책

② 현장의 자연적인 지형조건을 검토하고, 부지 내 옹벽 등 구조물 설치 및 절·성토 등에 대한 경제적이고 합리적인 계획을 수립한다.

③ 공공시설물, 전기 및 통신시설물, 상․하수도 시설물 및 기존 구조물 기타 시설물, 매립 폐기물 등 지하매설물 여부에 대해 관할기관을 통해 조사하여야 하며, 지하매설물이 존재 시 이설방안을 조사하여 설계에 반영하여야 한다.

④ 각종 시설물은 염해에 대한 안정성이 검토되어야 하고, 연약지반에 대한 장기적인 침하에 대한 대책을 설계에 반영하여야 한다.

⑤ 각종 구조물 설계 및 터파기 등 계획 시 기초지반지지력과 지반조사 결과를 반영하여야 한다.

⑥ 우수, 오수, 상수 등 기반시설은 사업대상지 주변의 향후 설치계획을 포함하여 시설에 대한 위치, 규모, 용량 등을 세밀히 검토하여 합리적인 상호 연계 및 이용이 되도록 하여야 한다.

⑦ 구조물 계획 시 복합공정(건축, 기계, 전기, 설비공사 등)으로 인하여 발생되는 제반 토목 시설을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

2) 부지 조성계획

① 본 설계는 환경 및 지역여건과 지반조사 결과에 의거 구조적으로 안전하고 시공성이 양호하도록 하여야 하며, 지역의 특수성을 고려하여 적용 가능한 공법을 3개 이상 비교․검토 후 최적 공법을 선정하여야 한다.

② 토공계획은 절토, 성토량의 균형을 이루게 하는 것을 원칙으로 하되 부득이 반입토 또는 반출토가 발생시 수급인은 토취장 및 사토장을 조사하여 설계에 반영하여야 한다.

③ 부지면 경사는 부지외곽 배수구역을 고려하여 자연배수가 원활히 되도록 하여야 한다.

④ 부지 횡단면은 발주기관과 협의하여 적정 간격으로 작성하되 지반의 기복 및 구조물의 설치 등으로 필요한 경우 중간점 단면을 작성하여야 하며, 작성된 횡단면도에 의거 토공량을 산출하여야 한다. 단 터파기 부분에 대하여 횡단면을 이용하여 토량산출이 부정확하다고 판단될 경우 별도의 평면 및 단면 계획을 이용하여 정확한 수량이 되도록 별도 산출한다.

⑤ 수위변화가 심한 지역의 경우 수위변동에 의한 위험 및 민원에 대한 대책수립 내용이 포함되어야 한다.

⑥ 지반 침하 등으로 철근콘크리트 및 흙, 구조물 등에 변형이 예상되는 연약 지반은 압밀진행상태, 소요압밀기간 및 압밀도, 예상침하량, 건물 등에 대한 유해성, 장비 진입 가능여부 등에 대한 검토를 하여 적정한 지반처리 대책을 계획하여야 한다.

⑦ 지진시 지반의 액상화 가능성이 있는 포화 사질토 지반 등은 액상화에 대한 검토를 하고 이에 대한 방지대책을 수립하여야 한다.

⑧ 지반조사 결과 반영, 토질 분석 및 대책, 기초설계 검토, 굴착․사면 안정처리, 연약지반 처리 등 토질관련 설계의 모든 과정에는 토질 및 기초기술사가 직접 참여하고 확인하여야 한다.

⑨ 암 발생 시 굴착공법 및 암의 유용계획을 수립하여 설계하여야 한다.

⑩ 가설 흙막이공사 및 굴착에 따른 인접지반 및 시설물에 대한 영향을 검토 후 대책을 설계에 반영하여야 한다.

⑪ 배면 지하수위 변화에 따른 가설흙막이 구조물의 안정성을 검토한 후 차수공법을 비교․평가하여 설계에 반영하여야 한다.

⑫ 부지 내에서의 도로 교차부분은 종․횡단도상에 도로명과 측점, 계획고를 표시하여 도면을 작성한다.

⑬ 굴착단면, 굴착방법, 지보공법, 차수공법 등을 충분히 검토하여 공기내에 완공할 수 있는 안전하고 경제적인 공법을 제시하여야 한다.

⑭ 과다한 지하수 유출(또는 영구배수)이 수반되어 인접지역에 심각한 환경영향이 우려되는 경우, 지하수 유출을 억제할 수 있는 공법 및 차수공법을 검토하여 환경영향을 최소화하여야 한다(지하수법 위반여부 검토).

3) 조사측량계획(현황, 경계, 중심선, 종·횡단, 지적측량 등)

① 본 지침서에 준하되 명기하지 않은 사항은 측량법 및 동법시행령 규정에 준하며 감독원의 지시에 의거 실시하고 측량이 완료되면 발주기관의 확인을 받는다.

② 감독자가 필요로 하는 축척으로 성과도를 작성하여 제출하여야 하며, 주위도로망 및 도시계획선까지 기재하고 대지경계선에서 설계에 필요한 범위까지 조사‧작도하여야 한다.

③ 측량 시 기존건물의 현황은 3점 이상 기준하여 실측하여야 하며 석축, 옹벽, 담장, 전주 등을 상세히 명시하고 기타 설계 자료가 될 수 있는 지형지물을 측량하여 도면화(현황지장물도) 하여야 한다.

④ 옹벽 및 석축은 높이의 변환지점에 높이를 수치로 도면에 표기하도록 한다.

⑤ 설계착수 전 사업부지에 대한 현황, 경계, 지적 등을 종합적으로 검토하여 정밀측량을 도급자 부담으로 실시하여야 하며 측량이 완료되면 발주기관의 확인을 받는다.

4) 토공사 및 흙막이 설계

① 토공은 가급적 절토, 성토량이 균형을 유지하여 경제적 설계가 되도록 조치하고 터파기로 인하여 주변 구조물 피해발생으로 민원이 발생되지 않도록 아래와 같이 사전조사 및 공법을 충분히 검토하여야 한다.

※ 터파기 가시설 계획 및 계측계획 수립

- 굴착에 따른 지하수위 저하로 인한 주변 구조물의 침하방지 등을 위해 계측기 등을 충분히 설치하여 공사 진행에 따른 지하수위 및 주변지형의 변동을 관측하고, 그에 대한 보완대책을 수립하여야 한다.

- 안전한 흙막이 시공을 위하여 필요한 계측(흙막이 벽의 변형량, 지보재의 응력 또는 하중, 토압 및 지하수위, 인접구조물의 균열, 기울기 측정, 인접지반의 변위량(지표침하계, 지중경사계) 등에 대하여 계측기의 종류, 계측빈도 및 설치 계획서를 별도로 설계하여야 한다.

- 계측의 목적, 문제점 및 항목을 명확히 설정하도록 하여, 계측기의 선정, 설치, 빈도 등의 신뢰도가 높도록 계획한다.

- 계측위치는 원지반 조건, 시공방법 등을 고려하여 계측목적에 부합되도록 선정한다.

- 계측간격 및 측정 빈도는 지반조건 및 굴착방법, 시공조건에 따라 변경 가능하도록 조절한다.

- 계측과 병행하여 지보공 및 지질 상태를 파악, 평가하여 시공에 반영하도록 한다.

- 어스앵커 설치가 수반되는 경우 해당 건물주의 동의서와 도로 등 공공시설물 침입시 해당 관리기관과 협의 또는 승인을 득해야 한다.

- 지하굴착 및 가시설재 처리로 인한 주변 민원 사항이 없도록 사전에 계획안을 제출하여야 하여, 민원사항이 발생할 경우 신속히 그 대책을 강구하여 시행하여야 한다.

- 지하터파기 시 인접구조물 및 지하매설물이 있어 사업추진에 영향이 우려되는 경우는 기존구조물의 안전성을 검토한 후 관련규정에 의거하여 적정한 안전조치를 하여야한다.(관련 : 건축법제41조).

② 설계자는 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 「토석정보공유시스템(TOCYCLE)」을 이용하여 중간 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 한다.

※ 비산먼지 방지대책으로 세륜기 설치를 충분히 검토하여 경제적인 설계 및 대안수립 설계하여야 한다.

③ 건설기계 선정 시에는 토공의 규모, 토질, 작업조건 등을 감안하여 현장에 적절한 기계를 선정하여 작업성과 장비주행성을 확보토록 한다.

※ 파일 항타장비가 터파기 저면으로 진입할 수 있도록 진입로를 확보토록 한다.

④ 지하 굴토공사를 위한 흙막이설계는 지질조사보고서의 결과에 따라 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을 선정하여 설계하여야 한다.

- 공사 착공 후 지질조사 분석/보고서의 오류로 설계변경(예산증액 과다소요, 사업기간 과다연장)이 불가피하여 사업에 막대한 지장을 초래할 경우 보완 설계 등 추가 수행은 물론 고의성, 경중을 검토 후 관련법령(설계자의 책임, 손해배상 등)에 의거 조치됨을 숙지하고, 철저히 지질조사, 분석하여야 한다.

⑤ 흙막이 설계에 따른 구조계산서의 제반 설계정수는 지질조사 결과 또는 학회발표자료 등 객관적 근거를 기초로 작성하여야한다.

※ 흙막이 가시설 구조해석

- 구조형상 및 단면은 내공치수(건축 및 기타 치수)를 확보하고 내구성이 크고 안정성, 시공성 및 경제성을 고려해야 한다.

- 구조물의 설계에는 설계조건에 적합한 하중을 선정, 조합하여 해석해야 한다.

- 각 공법의 선정은 지반의 특성을 고려하여 선정하되, 2개 이상의 대안을 비교한 후 최적방안을 선정하여 구조해석을 수행하여야 한다.

- 가시설의 설계는 원칙적으로 지반특성, 굴착과정 및 지보재 해체단계를 고려하여 모델링 선정을 해야 하며, 사용 전산프로그램은 다음의 조건을 만족해야 한다.

ㆍ해석 프로그램은 국내외에서 사용된 실적이 있어 신뢰도를 인정받았거나 공인기관에 의하여 적합하다고 인정된 프로그램.

ㆍ굴착단계에 따른 지반 및 지보재의 변형, 응력의 변화를 계산하여 굴착설계에 반영할 수 있는 프로그램.

- 흙막이 가시설은 주변 침하, 지반변위에 의한 피해를 방지할 수 있도록 설계되어야 하며, 필요에 따라 지반보강공법, 차수공법 등의 사용이 병행 되어야 한다.

- 흙막이 가시설 설치도면은 평면도, 구간별 표준단면도, 특수구간 단면도, 세부 상세도, 차수시설 상세도 등을 작성하여야 한다.

- 흙막이 가시설 구조물의 버팀 보는 좌굴 영향을 고려하여 효과적인 보강방안이 수립되어야 한다.

⑥ 흙막이 시공을 위하여 필요한 계측사항에 대하여서는 계측기의 종류 및 설치수량 등을 설계내역서에 반영하여야 한다.

⑦ 흙막이 설계는 경제적이고 합리적인 공법을 선정하여야 하며 공법선정은 반드시 발주기관 및 감독관과 협의하여 결정하여야 한다.

⑧ 본 대지는 건물의 부등침하가 발생치 않도록 하여야 한다.

⑨ 토질의 화학적 특성을 감안하여 내부식성 말뚝을 선정하고 부득이 강관 말뚝을 선정할 경우에는 양호한 방식으로 대책을 강구하여 설계에 반영하여야 한다.

⑩ 말뚝박기공사에 따른 소음, 진동, 분진 등에 의한 주변지역의 민원을 최소화 할 수 있는 최신 공법을 적용한다.

5) 구조물 계획

① 모든 구조물은 관련 최신 지침, 규정 등을 적용하고 내진 안정성을 확보하여야 한다. 전산에 의한 구조해석은 국내의 성능이 검증된 것으로 하며, 이 외의 경우 검증에 필요한 자료를 제시하여야 한다.

② 설계 시 처짐, 균열 및 토양환경 등 주변 환경여건에 따른 내구성확보 방안을 검토하여 반영하여야 한다.

③ 지하구조물에 작용하는 하중에 대해서는 토압과 수압을 영향을 분석하여 설계에 반영하여야 한다.

6) 우․오수 설계

① 우․오수 계획은 관할 지자체의 ‘하수도정비기본계획’ 및 ‘환경부 제정 하수도시설기준’에 의하고, 기존 또는 시공 중인 주변의 배수시설을 충분히 조사한 후 우·오수량 추정하여 배수방침 및 유량계산을 산정하고 관계기관과의 사전 협의에 만전을 기하여야 한다.

② 하수배출로 인한 피해가 발생하지 않도록 관계기관 보유자료 및 기록 등에 대한 수집․분석결과를 설계에 반영하여야 한다.

③ 유역면적은 지형도상에서 산출하도록 하고 하수시설물은 세굴 및 퇴적이 되지 않도록 규정된 경사를 유지토록 설계한다.

④ 수리계산시 배수간선 및 배수시설을 감안하여야 하며, 확률 강우강도 식은 부지 내 강우강도를 50년 이상으로 적용하되 최근 이상기후로 발생되는 집중호우를 감안하여야 한다.

⑤ 우․오수 관로는 분류식으로 계획하고 교차부분은 오수관로가 우수관로보다 가급적 깊게 하고 동일경로로 계획하여 간선배수시설까지 분류식으로 연결하여야 한다.

⑥ 부지 내 표면 배수처리 체계와 지하 배수시설에 대하여 별도 도면을 작성하여야 한다.

⑦ 사업지구 주변 간선시설의 현황, 관리 및 단계 등을 고려하여 설계시 반영하여야 한다.

⑧ 우․오수관은 토압과 상재하중에 충분히 견딜 수 있고 변형 및 부식을 최소화 할  수 있는 재질이어야 하며 수밀성이 있어야 한다.

⑨ 맨홀 및 연결관 설치기준

- 맨홀 설치위치는 하수도시설기준에 준하며, 부지 내 최종 하부에는 집수 맨홀을 설치한 후 기존 관로에 접속하여야 한다.

- 빗물받이에서 우수본관까지 연결되는 연결관은 충분한 용량으로 시 공성 및 경제성 등이 뛰어난 배수용 관으로 설계하여야 한다.

- 맨홀은 하수관로의 기점, 합류점, 구배 변환점, 관경 변화점에는 반드시 설치하여야 하여야 한다.

- 맨홀뚜껑은 주철뚜껑으로 K.S제품을 사용하여야 한다.

- 오수맨홀 뚜껑은 밀폐식으로 하고, 오수맨홀 내부 바닥은 반드시 인버트를 설치하도록 설계하여야 한다.

- 연결관 연결 시 수밀성이 양호한 단지관(새들 포함)을 사용하여 연결하도록 설계에 반영하고, 연결관 접합을 위한 천공 시에는 반드시 천공기를 사용하도록 공사시방서 등에 명기한다.

- 맨홀은 청소 및 유지관리에 편리하도록 설계하여야 한다. 특히 우수맨홀은 낙차를 두어 이물질 유입 시 청소 등 유지관리에 지장이 없도록 한다.

⑩ 우수받이 및 집수정, 오수받이

- 규격은 소정의 강도를 가진 제품으로 관의 연결방향, 관경 및 배수경사를 감안한 유출구의 높이를 현장여건과 맞게 검토하여 설계하여야 한다.

- 우수받이 및 집수정은 이토실의 기능이 발휘될 수 있도록 제작 및 시공되어야 한다.

- 오수받이 바닥은 인버트 기능이 발휘될 수 있도록 해야 한다.

⑪ 부지주변 우수처리를 하여야 할 경우에는 이를 위한 집수시설 및 배수시설을 설계 하여야 한다.

⑫ 관로계획 시 모든 지질에 대하여 지반조건을 고려하여 장기침하에 대비한 관 기초를 계획하여야 한다.

⑬ 빗물은 하수관으로 유도하기 이전에 가능한 지하(지반)로 침투되도록 침투․저류시설(생태연못, 우수 침투형 맨홀 등)을 검토하여 고갈되어가는 지하수를 확보 할 수 있는 시설을 가능한 반영 할 수 있도록 계획한다.

⑭ 절취 및 비탈면의 배후지가 넓어 강우 시 다량의 표면수 유출이 예상되는 경우에는 비탈면 보호를 위해 비탈머리를 따라 산마루 측구를 설치해야 한다.

⑮ 배수시설 계획은 인접 우․오수관로 및 맨홀의 위치 및 관저고, 최종 연결처리구의 용량 등을 정확히 조사한 후 설계에 임하여야 한다.

⑯ 맨홀의 위치는 기점 및 구배, 방향, 내경의 변화시점에 설치하는 것을 기본으로 하며 적당한 간격으로 설치하여야 한다.

7) 도로 및 포장 설계 (필요 시)

① 도로계획은 이용자의 편의를 감안하여 합리적으로 계획하여야 하며, 주변도로와 유기적으로 연결되어야 하고 보행자의 안전을 고려하여 합리적으로 배치하여야 한다.

② 도로구조시설에 관한 규칙 등 관련 규정을 준용하여 설계하여야 한다.

③ 도로, 주차장 등 포장두께는 이동하중 등을 감안하여 현장 여건에 따라 단면을 결정하되 동결심도를 고려한 두께 이상으로 하여야 한다.

④ 포장 면은 우수맨홀과 연계하여 설계하여야 하며, 적절한 경사로 우천 시 우수의 흐름이 원활하여야 한다.

8) 상수도

① 상수도는 기존 인입관로를 조사하여 가장 최단거리로 설계에 반영한다.

② 상수도는 신규건물과 연계하여 설계하여야 한다.

③ 지하수는 저수조 수량을 검토 후 설계에 반영한다.

9) 기타

① 부지 경계부근은 도로, 인접대지 및 구조물 등에 피해가 없도록 조치하여야 한다.

② 옹벽 설치가 예상되는 경우에는 경제적이며 합리적인 설계를 하여야 하며, 구조계산서를 첨부하여야 한다.

③ 일반적인 부지내의 비탈면의 경사는 건설공사비탈면설계기준(국토교통부)을 준수하고 그 보호방법은 현장여건에 적합한 방법으로 계획하여야 하나 비탈면이 높을 경우(5m 이상)에는 반드시 비탈면안정해석을 실시하여 비탈면경사를 결정하여야 한다.

④ 사토장(또는 토취장)은 철저히 조사하고 그 결과를 내역에 반영한다.

⑤ 필요시 토량이동계획도를 작성한다.

⑥ 영구배수시설은 건축기초 규격, 지하수위 등을 고려하여 계획한다.

⑦ 본 공사에 사용되는 자재는 반드시 KS 인증제품 사용을 원칙으로 하고 KS 기준이 없는 자재의 경우 국내생산 제품 중 품질이 우수한 제품으로 한다.

(4) 조경분야

1) 일반사항

① 사적지의 특성과 토양 및 주변 수종 등을 감안하여 설계에 반영하여야 한다.

② 보도, 차도의 성격을 구분하여 중복이 없도록 효율적인 체계를 확립한다.

③ 오염에 강하고 계절감이 있는 수목구성으로 생동감 있는 분위기를 조성한다.

④ 병충해, 전정, 동절기 보온 등 유지관리가 용이한 수목을 선정 한다.

⑤ 조경관련 시설물 등에 대하여는 위치, 규모, 재료, 수량, 내구성, 질감, 구조 등을 충분히 고려하여 디자인하고 이용자의 휴식 등을 위한 인공구조물을 설치하되, 주변지형, 사적지 내 지형, 시설물 등과 조화를 이루도록 한다.

⑥ 조경구간의 배수가 원활하도록 충분한 배수시설을 계획하여야 하며 녹지에 다른 지역의 물이 유입되지 않도록 하여야 한다.

⑦ 조경면적, 수종 및 수량, 규격, 상록․낙엽비율, 식재밀도, 수급관계, 대상지 자연환경을 분석하여 그 특성을 반영하는 공간을 조성하며, 주변의 환경조건에 적합하고 부지의 고유한 특성을 살릴 수 있는 경관이 유지되도록 계획하고, 경관적․생태적․이용 행태적 측면을 고려한 쾌적한 환경 계획을 하여야 한다.

⑧ 휴게시설, 산책로 등의 조형벽, 열주 등 구조물과 경관 조명시설 및 바닥 포장문양 등의 조경시설물은 공간의 통일된 분위기 연출을 위하여 필요시 설계 한다.

⑨ 주요 보행 및 광장 주변을 계획할 때 보행등, 투광등, 수목 등의 조명 시설계획도 함께 고려하며, 각 공간이나 시설물의 독특한 야간경관 연출이나 보행인의 안전을 고려하여 야간조명 시설계획을 체계적으로 수립하여야 한다.

⑩ 본 공사에 사용되는 자재는 반드시 KS 인증제품 사용을 원칙으로 하고 KS 기준이 없는 자재의 경우 국내생산 제품 중 품질이 우수한 제품으로 한다.

⑪ 국토교통부 승인 조경 설계기준 등 관련 규정에 적합한 설계를 하여야 한다.

2) 조경수목

① 조경수는 해당지역의 식생에 적합한 수종을 선정하여야 한다.

② 기존의 토사가 조경수의 식생에 적합하지 않은 경우에는 조경수 식재구역의 토사를 치환하는 내용을 설계에 반영하여야 한다.

③ 사적지 내 조경의 단조로움을 피하기 위하여 필요한 경우에는 마운딩을 조성하되 주변과 조화를 이루도록 설계하여야 한다.

④ 조경수는 성목이 되었을 때를 가정하여 가능한 조경수간의 충분한 이격거리를 확보하여야 한다.

⑤ 조경수의 생육을 위해 충분한 하부 토심을 확보하여야 한다.

3) 조경시설물

① 조경시설물은 옥외에 설치되는 점을 감안하여 공해, 습기, 광선 등에 견디고 구조안정성, 내구성, 이용자의 안전성, 미관 등이 종합적으로 고려되어야 하며 유지관리 및 보수에 용이하여야 한다.

② 산책로 또는 조경포장이 있는 경우에는 환경친화적인 재료로 기존시설 및 자재와 융합이 이루어지도록 사용하여야 한다.

③ 벤치, 등의자, 파고라, 음수대 등 시설물은 관람객 및 직원들의 이용이 극대화될 수 있는 위치를 고려해야 한다.

④ 필요에 의하여 옥상정원 조경이나 실내 조경을 하는 경우에는 수목의 생육에 필요한 조건을 별도의 계획에 따라 설계에 반영하여야 한다. 이 경우에 건축물의 하중에 의한 구조안전성, 방수성, 배수관계 계통, 일조량, 유지관리 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

※ 지하주차장 상부, 플랜터, 옥상조경 등 인공식재 기반 조성 시

- 적합한 수종을 선택하여야 하며, 건축물 내 누수방지를 위한 배수층 성능검토, 토양물성 등을 면밀하게 고려하여 설계하여야 한다

⑤ 보행로 등 바닥재 및 경계석은 물에 젖었을 때 미끄러움이 발생하지 않는 재질로 계획하여야 한다.

⑥ 건축물의 유지관리 등을 위해 차량이동이 불가피한 구간의 바닥재는 파손이 발생하지 않는 고강도의 자재로 계획하여야 한다.

⑦ 자전거 거치대는 출입구와 가까운 곳에 계획하여 이용자의 불편이 최소화 되도록 하여야 하며 비가림 시설 등을 검토하여 설치한다.

⑧ 시설물 주변공간은 어린이·노인·장애인의 접근과 이용에 불편이 없는 구조와 형태를 갖도록 한다.

⑨ 포장시설의 재료는 가급적 투수성 재료를 사용하여 물순환체계에 도움이 되도록 한다.

⑩ 강우 시 부지 및 주변지역 침수예방을 위한 가로수 저류시설 등을 검토하여야 한다.

(5) 기계설비

1) 설계 기본 방향

① 정부의 저탄소 녹색성장 정책, 에너지절약 추진계획, 신재생에너지 이용, 환경정책 등 관련정책을 최우선으로 수용하고 건축물 내진설계 수준에 적합한 내진설비를 설계에 반영하여야 한다.

② 각종 시스템(공조, 위생, 환기, 소방, 신재생에너지, 자동제어 등)의 최근 도입되는 방식의 장․단점을 비교 검토하여 최선의 방식을 선정하고 비상시 대응 가능한 시스템을 구축하여야 하며 종합적인 기술검토서를 작성하여 발주기관과 협의하여야 한다.

③ 본 과업지시서에 명기되지 아니한 항목이라도 설계자의 창의성을 발휘하여 품질 및 성능면에서 신뢰할 수 있는 신기술 및 신공법 적용을 검토 반영하되 시방서에 그 품질규격 및 시공방법 등을 반드시 명시하여야 한다.

④ 각 실의 용도에 적합한 냉난방 시스템으로 계획하고, 실 특성을 고려한 환기방식을 선정한다.

2) 주요자재 사용계획

① 기능에 적합하고 경제적이며 품질이 우수한 자재를 사용하여야 한다.

② 각종 자재는 KS제품 사용이 원칙이며 KS제품이 없을 경우에는 국제규격(UL, AMCA 등) 제품을 우선 적용하고 KS 및 국제규격 제품이 없을 경우 국내외 최상품 자재 및 조달청 우수제품 중에서 발주기관과 협의하여 선정한다.

③ 관급자재 및 주요자재는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영하여야 한다.

④ 조달청 우수제품 및 신기술제품은 우선적으로 설계에 반영하여야 한다.

3) 기계설비 일반지침

① 열원설비

- 열원공급(사용 에너지의 안정성 등)의 신뢰성이 확보되어야 한다.

- 경제성이 우수하고 유지관리가 용이하며 고효율장비를 선정하여야 한다.

- 건물의 부하 특성에 효과적으로 대응할 수 있는 장비를 선정하고, 대수분할 등 에너지 절약방안을 검토 반영하여야 한다.

- 냉온수계통, 급탕계통, 공조계통 등은 열원의 반송을 효율적으로 계획하여야 한다.

② 공기조화설비

- 에너지 절약 및 효율이 우수하고 쾌적한 실내환경을 제공할 수 있도록 계획하여야 한다.

- 실용도별, 방위별, 사용시간 및 온습도 조건을 고려하여 최적의 공조방식을 선정하여야 한다.

- 각 실에 대한 운영특성 등을 고려하여 중앙 및 개별공조방식을 발주기관과 협의 후 계획하여야 한다.

- 고효율 에너지 기자재 및 배기열 회수장치 사용 등 에너지 절약방안을 수립하여야 한다.

③ 급․배기설비

- 실내환경의 개선, 유해가스의 배제, 열의 제거 등 급배기의 목적에 적합한 급배기방식을 선정하여야 한다.

- 취기 및 오염발생의 요인이 되는 실(화장실 등)은 충분한 급배기설비를 하여 취기가 다른 실로 확산되지 않도록 하고, 교차 오염을 방지하여야 한다. 또한 오염물질 및 냄새 제거장치 반영을 적극 검토하여야 한다.

④ 위생 및 펌프설비

- 사용자의 보건 위생적 측면을 고려하여 청결하고 위생적이며 안전한 물을 사용할 수 있도록 설계하여야 한다.

- 적정한 수온․수압․유량을 공급하고, 비상시 신뢰성을 확보할 수 있어야 한다.

- 수자원 절약을 위한 절수형 위생기구를 적극 반영하여야 한다.

- 오․배수설비는 관련법규, 환경기준, 배출물의 종류 등을 종합적으로 분석하여 적정 방안을 선정하여야 한다.

- 펌프설비는 에너지절감을 위하여 고효율 기자재를 적용하여야 하고 인버터 적용을  적극 검토하여야 한다.

⑤ 자동제어설비

- 기계설비의 효율적 제어를 통해 에너지 절약, 운영 관리 편의성, 쾌적한 근무환경을 제공할 수 있어야 한다.

- 자동제어 시스템은 타 시스템과의 연계가 가능하도록 표준통신 프로토콜을 적용하여 호환성을 확보할 수 있도록 하여야 한다.

⑥ 도시가스설비

- 도시가스설비 해당 시 관련한 관련법규, 허가, 신고, 시험 및 검사에 이상이 없도록 기준을 준수하여야 한다.

⑦ 중수도설비, 오수정화설비, 빗물이용설비

- 관계법규, 기준, 경제성, 운영특성 등을 종합적으로 고려하여 최적의 시스템을 계획하여야 한다.

⑧ 신․재생에너지설비

- 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법 및 공공기관 신․재생에너지 이용 의무화제도에 근거하여 신․재생에너지(태양열 등) 설치계획을 세우고, 가장 합리적인 시스템으로 발주기관 협의 후 선정하여야 한다.

⑨ 항온항습 설비

- 기념관의 전시 및 수장 용도에 적합한 최적의 시스템을 계획하여야 한다.

⑩ 방음․방진․내진설비

- 실내의 소음과 진동은 실내허용 소음 및 진동기준 이하로 유지되어야 한다.

- 장비 및 배관에서 발생한 소음 및 진동이 주변으로 전달되지 않아야 한다.

- 건축물 내진설계 기준에 적합한 내진설비(방진패드 및 멀티조인트 등)를 설계에 적극 반영하여야 한다.

⑪ 연도설비

- 열원장비의 배기능력에 지장이 없어야 하고 연도의 곡률반경을 충분히 확보하여야 하며 배기가스가 건축물 내로 유입되지 않도록 외관, 단열성, 기밀성이 우수한 제품으로 설계하여야 한다.

- 발전기 연도는 전용으로 설치하여야 하며 소음을 충분히 저감할 수 있도록 소음저감장치 등을 적극 검토하여야 한다.

⑫ TAB

- 설비시스템이 정상운전 시행 전에 수행하여야 하며 설계 단계에서부터 조정을 위한 사항을 반영하여야 하고 공사 진행상태 점검 및 보완함으로서 완벽한 작업수행이 가능하도록 하여야 하며, 미비한 사항은 대한설비공학회에서 발행한 “공조설비의 시험․조정․평가(TAB) 기술기준”에 따른 각 설비별 시험 및 조정계획에 따른다.

⑬ 소방설비

- 관련법규를 준수하고, 성능위주의 소방설계를 통해 인명 및 재산피해를 최소화 할 수 있어야 한다.

- 화재의 신속한 발견, 조기 소화, 적극대응, 안전한 피난유도에 중점을 두어 계획하여야 한다.

⑭ 기타

- 설계지침에 의거 계획하되 세부설계 및 본 과업지시서에 명기되지 않은 항목에 대하여는 발주기관과 협의하여 설계하여야 한다.

(6) 전기설비

1) 기본방향

① 전기설비 구성은 최적의 시스템으로 계획하고 안전성, 신뢰성, 기능성, 경제성 등에 중점을 두어 에너지 절약이 가능하고 최상의 환경이 조성될 수 있도록 계획을 수립하여야 한다.

2) 일반사항

① 전기실, 발전기실의 위치 선정시 전력간선 길이가 최소화 되도록 부하 중심점에 위치하여야 하고, 장비반입구는 장비교체 및 증설을 용이하기 위하여 옥외에서 직접 전기실로 통할 수 있는 구조로서, 적정한 면적을 확보하도록 하여야 한다.

② EPS실의 위치는 전선의 분기거리, 수납장비의 크기, 간선의 통로 확보, 전력통신 상호간의 간섭 등을 고려하고 기계적 위해가 적은 장소를 선정하여야 하며, 향후 유지보수 및 증설을 고려하여 충분한 공간을 확보하여야 한다.

③ 중앙감시실(방재센터) 건축물 화재 시 최종 대피 시 까지 화재진압을 진두지휘할 수 있도록 건축물 동별 독립성 및 연계성 등을 종합적으로 고려하여 배치하여야 한다.

④ 승강기는 본 건물의 배치 특성 등을 고려하여 장애인·승객용, 화물용 또는 큰 화물을 설치할 수 있는 장애인·승객용으로 계획할 수 있으며 인원, 물건 등 이동 시에 지장이 없도록 계획하여야 한다.

⑤ 조명기구는 건축 실내의장 및 설비마감과 조화롭게 배치하여 실별 조명환경이 미려하게 쾌적한 환경을 조성하여야 하고, 에너지 절약 개념으로 계획하여야 한다.

⑥ 바닥제가 Access Floor일 경우에는 전기, 통신, 전산용 Cable Tray로 설계하여야 한다.

⑦ 건축물의 에너지절약 설계기준 적용 항목을 고려하여 설계하여야 한다.

⑧ 모든 전선 및 케이블은 KS규격과 관련규정에 의거 용량에 적합한 규격 또는 동등 이상의 것이어야 하고 허용전류, 단락전류 및 전압강하 등에 대하여 충분히 고려하여 계획하여야 한다.

⑨ 필요시 층별, 구역별, 부하별로 디지털적산전력계를 설치를 검토하고 중앙감시실에서 원격검침을 할 수 있도록 하여야 한다. 단, 편의시설의 경우 단위 공간 당 1개소씩 반영하여야 한다.

⑩ 전기실, UPS실에는 장비보호를 위하여 개별 냉방기를 설치하고 내부에는 오‧배수관 등 수배관이 관통하지 않도록 계획하여야 한다.

⑪ 전기실은 침수에 대비하여 기계실보다 1M이상 높이에 배치하여야 하며 배수펌프용 MCC반은 폭우에도 단전되지 않도록 계획하여야 한다.

⑫ 전기소방설비는 건축적 방화계획과 기계설비의 소화설비계획 및 전기 소방계획이 유기적으로 감시, 제어될 수 있는 시스템으로 계획되어야 한다.

⑬ 골조 배관은 난연성 CD 전선관을 사용하여 계획한다.

⑭ 건축전기설비 내진설계 시공지침서(KECG 9701-2014)를 기준으로 설계하여야 한다.

3) 설계범위

① 전력인입설비	② 수변전설비

③ 비상발전기설비	④ 무정전전원설비(UPS설비)

⑤ 전력간선설비(분전반 포함)	⑥ 동력설비

⑦ 조명설비	⑧ 전열설비

⑨ 전력자동제어설비	⑩ 조명자동제어설비

⑪ 주차관제설비	⑫ 전력원격검침설비

스노우멜팅설비	무대조명 및 무대기계설비(강당 등)

피뢰침 및 접지설비(써지보호기설비 포함)

승강기설비	신재생에너지설비

에너지저장장치(ESS)	전기차 충전설비

전기소방설비	기타설비

4) 관련법규

① 전기사업법, 시행령, 시행규칙, 전기설비 기술기준

② 전기공사업법, 시행령, 시행규칙

③ 승강기시설 안전관리법, 시행령, 시행규칙, 안전기준

④ 소방시설 공사업법, 시행령, 시행규칙

⑤ 화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률, 시행령, 시행규칙

⑥ 저탄소 녹색성장기본법, 시행령, 각종 지침․규정

⑦ 에너지이용합리화법, 시행령, 시행규칙, 각종 지침․규정

⑧ 장애인․노인․임산부등의 편의증진보장에관한법률, 시행령, 시행규칙

⑨ 기타 공사 수행의 원활한 수행을 위하여 필요한 제반 법령

5) 설계 세부지침

① 전력인입설비

1) 한국전력공사로부터의 전력인입은 한국전력공사의 “전기공급약관” 및 “지중송전선로 설계기준”에 따라 계획하고, 한국전력공사와 선로용량, 인입지점, 책임분기점, 배전계획, 배전계통, 전압관계, 한전선로 임피던스, 차단기 차단용량, 계전기 설정시간 등을 협의하여 설계에 반영하여야 한다.(한전부담금 등 관련 제비용 포함)

2) 상기 내용에 대한 한전 협의 결과 공문 및 내용과 시설부담금 견적서 등을 제출한다.

3) 전기사용전검사비(수변전설비, 부하설비, 발전기, 태양광, ESS, 무정전설비 등)를 내역서에 반영하고, 세부 산출서를 제출한다.

② 수변전설비

1) 특고압 수전설비는 직강하방식을 원칙으로 한다.

2) 수전전압, 부하용량, 특성, 간선손실, 전압강하 등을 고려하여 절연방식과 변전방식을 선택하여야 한다.

3) 변압기 Bank 구성은 부하특성 등을 고려하여 합리적이고 효율적인 운전이 가능하도록 구성하며, 기본설계 및 실시설계 납품서에 변압기 부하계산서를 제출한다.

4) 전력을 효율적으로 이용하고 최대수용전력을 합리적으로 관리하기 위하여 최대수요전력 제어설비를 채택하되, 한전협력업체 등 실제 현장에서 운영경험이 있는 업체를 조사하여 검증된 제품을 우선 적용한다.

5) 특고압 주(Main)차단기는 물론 개별 변압기 1차측에도 차단기를 시설하고, 저압배전반 부하측에는 개별적으로 영상변류기(ZCT)를 설치하여 누전상태를 검출(ELD사용)하도록 한다.

6) 예비 변압기 또는 타이(TIE) 변압기를 설치하여 고장에 대비하여야 한다.

7) 배전반은 내진설계를 적용하고 유지관리 및 중앙감시에 적합하도록 디지털 계측이 가능한 전자화 배전반시스템으로 계획하여한다.

8) 산업용 전력으로 분류가 가능한 부하(정화조 등)에는 별도 전력량계(모자계량)를 설치하여 전력요금이 별도로 적용될 수 있도록 계획하여야 한다.

9) 변압기는 고효율저소음 몰드변압기를 적용하고 역률개선용 콘덴서는 개폐장치와 함께 변압기 2차측에 설치하고, 수전단에 자동역률조정장치 등을 설치하여 종합역률이 95%이상 유지할 수 있도록 하여야 한다.

10) 전기실에는 전기기기 보호용 접지단자반을 설치하여 접지유형별로 구분하고, 전기실에서 접지저항을 측정할 수 있도록 한다.

11) 3상 전력변압기로부터 전력을 공급받는 전등·전열분전반은 계절에 따른 부하변동이 발생하더라도 부하의 불평형, 중성선 단선 등으로 인한 기기에 피해가 발생하지 않도록 계획하여야 한다.

12) 뇌 방전으로 인한 과도과전압 및 개폐과전압으로부터 전기설비와 전기전자 시스템을 보호하기 위한 서지보호장치(SPD: Surge Protective Device) 계획 하여야 한다.

③ 비상발전기설비

1) 정전시 비상조명, 비상전열, 급배수펌프, 오·배수펌프, 승강기, 방재설비 등 각종 비상부하 등을 실질적으로 운전할 수 있는 충분한 용량으로 계획한다.

2) 발전기실은 발전기 용량에 적합한 급배기 및 방음시설을 고려하여 충분한 공간이 확보되어야 한다.

3) 발전기 운전 시 대기환경보전법상의 배기가스 배출허용기준을 충족할 수 있는 설비를 설치하고, 발전기 연도 연결부위에는 소음 및 매연을 저감할 수 있도록 계획하여야 한다.

4) 발전기는 일부 부하(전등, 전열)에 대해서는 무정전 부하운전이 가능하도록 시스템을 적용하여야 한다.

④ 무정전전원설비(UPS설비)

1) 전기설비 중 무정전 전원공급을 필요로 하는 전산기기, 방재(방범포함) 및 자동제어설비, 정보통신실 등 순간전압저하 및 단시간 정전으로 피해가 발생할 수 있는 장비에 대하여는 무정전전원설비를 계획한다.

2)	설치위치, 대수, 용량은 부하용도, 경제성 등을 충분히 감안하여 계획한다.

3) 무정전전원설비는 고역률로서 ALL IGBT 정류방식 제품으로 30분 이상 정전보상(Back-Up)이 가능하도록 계획한다.

4) 중앙감시실에서 무정전전원설비의 전압, 전류, 이상 유무를 모니터할 수 있도록 관련 설비를 구축하고, UPS 기기장치와 축전지는 분리된 외함 내에 설치하여야 한다.

5) UPS 입력측에 전압보상장치를 설치하여 순간정전 및 수시전압강하에도 UPS에 안정적 전압을 공급할 수 있도록 계획한다.

6) 상용전원에서 예비전원으로 절체 시 무순단으로 전원이 전환될 수 있도록 하여야 하고, 고조파에 대한 여과기능을 구비하여 전력계통 및 타 시스템에 영향을 주지 않아야 한다.

⑤ 전력간선설비(분전반 포함)

1) 전력간선설비는 유도장애에 대한 대책을 세우고 중앙감시실, 전산ㆍ정보통신실 분전반 등 고조파 발생이 우려되는 곳은 고조파 저감대책(서지보호장비)을 설계에 반영한다.

2) 저압 전력간선은 동력용, 전등용, 전열용, UPS용 등으로 구분하고 또한, 일반용, 비상용 및 소방용으로 용도별 구분이 가능하도록 하여 간선 사고시 대응력을 갖춘 방식으로 계획하여야 한다.

3) 전등용 분기회로에는 누전차단기를 설치하고 예비회로를 확보하도록 계획하여야 한다.

⑥ 동력설비

1) 부하별, 용도별로 구분하여 동력제어반(MCC)을 구성하고 제어는 현장제어반에서 자동 및 수동으로 운전이 가능하고 자동제어에 의한 원격제어가 용이하도록 계획하여야 한다.

2) 전동기의 역률개선용 콘덴서는 각 모터 MCC UNIT별로 각각 설치하고, 모든 예비전동기는 주전동기의 고장시 Selector Switch로 예비전동기를 선택하여 운전이 가능하도록 회로를 구성한다.

3) MCC반은 원칙적으로 자립형으로 설계하고, 각종 전동기 및 동력설비는 각종 기기마다 1개의 전용회로로 구성하여야 한다.

4) 배수펌프용 MCC반은 침수로 인하여 단전되지 않도록 계획하여야 한다.

⑦ 조명설비

1) 조명설비는 환경 친화적으로 계획하고 실시설계 전 조명 시뮬레이션을 실시하여 그 결과를 발주기관의 승인을 받아 설계하여야 한다.

2) 조명기구는 고효율 에너지기자재 보급촉진에 관한 규정(산업통상자원부 고시)에 따른 고효율에너지기자재 인증제품을 의무적으로 사용하여야 한다.

3) 조명기기의 경우에 있어서는 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정에 준하여 100% LED조명등으로 설치하여야 한다.

4) 주차장 조명은 자동절전센서 기능을 갖추고 중앙감시실에서 원격제어가 가능하여 한다.

5) 모든 제품은 KS인증 및 고효율 인증제품으로 설치하여야 한다.

6) 각 층의 등기구 배열에 있어 경량 칸막이로 분리되더라도 향후 칸막이의 이동 및 철거 등에 대비하여 1개 층을 하나의 실 개념으로 계획하여 배열하고 S/W 회로는 실별로 분리하여야 한다.

7) 모든 조명설비는 조명자동제어시스템을 도입하여 에너지절감 효과와 사무 공간의 변화에 유연성 있게 대응하도록 하여야 하며, 중앙감시실에서 일괄 또는 부분 제어가 가능하여야 한다.

8) 조명기구는 필요에 따라 부분조명이 가능하도록 점멸회로를 구분하여 설치하여야 하며, 일사광이 들어오는 창측의 전등군은 부분점멸이 가능하도록 설치한다.

9) 정원등은 등기구 높이, 설치위치 및 등기구 지중매설배관 등은 조경계획을 참조하고, 현지특성 및 주변 환경과 조화를 이루도록 계획한다.

10) 옥외 편의시설, 국기게양대, 자전거 보관소 등 옥외에 설치되는 시설에 대하여는 시설 특성을 감안하여 기능 및 이용에 불편을 발생하지 않토록 적정한 조명기구를 설치하여야 한다.

11) 주차장 램프구간 설치 시 주간에 부분점등, 야간에 전체 점등이 가능하도록 회로를 구성하여야 한다.

⑧ 전열설비

1) 전열설비는 시스템 박스로 계획하되 정보통신 배선과의 간섭을 최소화하도록 계획하고, 시스템 박스의 설치 위치는 통합배선과 연계하여 계획하여야 한다.

2) 시스템 박스의 설치 간격은 사무공간 및 이에 준하는 곳을 기준으로 8㎡당 1개를 설치하는 것을 원칙으로 하며 실별로 구획하여야 한다. 또한 시스템박스 설치 외에 벽부콘센트 설치가 가능한 경우 벽에도 콘센트를 설치한다.

3) 분기회로 1회로당 콘센트 4개 이하로 구성하며, 복사기 등 대용량 전열기기는 별도의 회로로 구성하고, 벽체 매입형 콘센트는 실별 구획되도록 회로를 구성한다.

4) 시스템박스 종류는 이중바닥판 마감자재와 일치하는 것으로 설계하고, 콘센트는 대기전력 차단기능을 가진 대기전력저감우수제품 또는 대기전력멀티탭제품을 반영하여야 한다.

5) 대변기의 콘센트는 모두 비데설치 전기용량으로 계획하며, 소변기는 배터리식 적용에 따라 배관배선은 제외한다.

⑨ 전력자동제어설비

1) 건축물 내의 수변전 설비에 자동제어 시스템을 도입하여 수변전 설비의 운전상태 및 계측, 적산치의 정보를 디지털 집중계량 장치로 수집된 정보를 과학적으로 분석할 수 있도록 제공하여 전략적 에너지 절감 및 공공요금 절감할 수 있도록 계획 하여야 한다.

⑩ 조명자동제어설비

1) 건축물 내의 조명 설비를 효과적으로 운영하기 위하여 조명자동제어 시스템을 적용하여 데이터를 수집‧처리하고, 주변기기를 통하여 운전자에게 편집된 정보를 제공함으로써 중앙집중관리할 수 있는 시스템으로 구성하고, 조명제어용 컴퓨터는 서버급 이상으로 계획한다.

2) 근무자가 효율적인 부분 점·소등을 할 수 있도록 시공사가 조명스위치 상부에 조명배치도 제작 및 설치될 수 있도록 도면작성 및 비용 등을 설계도서 작성에 반영하여 한다.

⑪ 원격검침설비(필요시)

1) 향후 부하 증설 및 유지보수를 위해 각 층 분전반(전등․전열․공조)에 전력/전력량계(디지털방식)를 설치하여, 중앙관리실에서 자동원격검침, 임대사무실 납입고지서 영수증 및 각종 리포트(부하별, 층별 부하 분석 포함) 발급 기능을 갖춘 전력원격검침시스템을 구축하여야 한다.

2) 전산부하, 동력부하 등에는 각종 기기의 가동시간을 측정할 수 있는 기기를 설치하고, 개별 냉난방기 등 필수 가동시설 이외에는 에너지의 소비량을 조절․절약할 수 있는 지능형 계량기를 부착하여야 한다.

⑫ 스노우멜팅설비(필요시)

1) 주출입구 캐노피 주변 등 바닥에 설치되는 동결방지설비는 온도감지기, 전자접촉기, 동결방지용 전열선 및 분전반 등으로 구성하여야 한다.

2) 각 회로는 초기 부하 투입 시 과부하 상태를 고려하여 회로별로 순차적으로 투입될 수 있도록 계획하고, 각 열선회로는 분전반에 설치된 전류계에 의하여 동작상태가 확인되어야  한다.

3) 설비와 연동하여 중앙통제실에서 동작 및 고장여부를 확인 및 감시할 수 있도록 하여야 한다.

4) 공사비 검토하여 삭제하더라도 비용 및 설계 검토는 하여야 한다.

⑬ 무대조명 및 무대기계설비(강당 등 필요시)

1) 무대에는 각종 Batten(Placard, Flag, 각종 조명용 등), 고정용 스크린, 커텐 등의 장치들을 강당의 규모 및 용도에 적합하게 계획하여야 하며, 시뮬레이션을 통하여 배치하여야 한다.

2) 각종 행사시 행사내용을 부착할 수 있는 현수막걸이, 태극기 Batten 설치 등으로 원활한 행사지원이 가능하여야 한다.

3) 무대조명은 천정고가 높을 경우 유지보수가 용이하도록 자동승강장치 등을 적용하여야 한다.

⑭ 피뢰침 및 접지설비(써지보호기설비 포함)

1) 피뢰설비는 뇌격으로부터 건축물, 인명 및 각종 장비를 보호하기 위해 뇌격전류를 신속하고 안전하게 방류시켜 완전 보호될 수 있는 방식으로 계획한다.

2) KSC IEC 규정에 준하되 안전을 고려하여 피뢰설비를 계획하여야 한다.

3) 접지설비는 관련법규 및 기준에 따라 계획하고, 신축 부지의 대지조건을 고려한 접지설계를 하여야 한다.

4) 접지선 및 접지극은 내식성이 우수하고 오랜 기간 동안 저항값 변화가 적은 방식을 검토 선정하여야 한다.

5) 접지저항 측정이 용이하도록 적당한 장소에 시험단자반을 설치하여야 한다.

6) 해당지역 검사기관인 전기안전공사와 사전협의하여 개별접지, 공통접지, 통합접지를 비교 검토하여 적용한다.

⑮ 승강기설비(필요시)

1) 승강기 속도제어방식은 가변전압가변주파수(VVVF)방식을 적용하여야 하며, 필요시 전체승강기에 대한 군관리 또는 개별 감시제어 시스템을 적용할 수 있도록 계획하여야한다.

2) 공중실내 장애인 수직이동을 위한 관련법규(장애인·노인·임산부등의 편의증진법)에 따른 적정속도의 장애인전용 승강기 또는 수직 리프트를 설치하여야 하며, 내․외부 마감은 승객용 승강기의 의장계획에 따른다.

3) 승강기는 CCTV설비, 안내모니터, 에어컨 기능을 갖추어야 한다.

⑯ 신재생에너지 설비(태양광발전설비)

1) 태양광 발전설비, 태양광 집광설비, 풍력 등 신․재생에너지 설비는 관련법규 및 각종 지침 등과 에너지사용계획서에 따라 검토 후 그 결과를 반영한다.

2) 태양전지 모듈(PV 또는 BIPV) 및 집열기의 방위각은 남향 또는 남·동향으로 하고 경사각은 지역별로 최대 일사량을 받을 수 있도록 계획하여야 한다.

3) 태양광집광채광시스템은 상시 조명점등이 필요한 장소에 우선적으로 설치를 고려한다.

4) 태양광 시스템 설치시 필요한 기기는 인증제품을 있을 경우 우선적으로 적용을 검토 후 반영하여야 한다.

5) 신재생에너지 모니터링설비는 “신재생에너지설비의 지원등에 관한 규정”에 의거 태양광, 지열 등 통합하여 계획하여야 한다.

6) 태양광발전설비는 시뮬레이션(음영분석보고서)을 실시하여 계획하여야 한다.

7) 설계도서 납품 전까지 관련법령에 의한 공급의무비율이 반영된 신재생에너지설치 계획서를 제출하여야 한다.

8) 신재생에너지(태양광) 적용할 설비의 비율은 공사비 및 향후 유지관리비를 비교 검토하여 최적의 비율로 선정한다.

⑰ 에너지저장장치(ESS)

1) 부하계산결과 1000키로미터 용량 이상일 경우 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부 고시)에 따라 에너지저장장치를 설치하여야 한다.

2) 에너지저장장치는 전력피크 저감 및 효율적인 에너지사용이 될 수 있도록 설치사례 등을 조사하여 구내 전력계통을 연계하여 구성하도록 계획하여야 한다.

⑱ 전기차 충전설비(필요시)

1) 관할 지자체 조례에 따라 전기자동차 충전설비를 설치하여야 한다.

2) 전기자동차 보급 확대 추세를 반영하여 향후 3배까지 설치될 수 있도록 공간 및 전기 기반시설을 갖추도록 계획하여야 한다.

3) 지하주차장에 우선 적용하고, 향후 지하주차장에 확대 적용에 대비하여 옥외 자립형 분전반 및 1차 전력간선설비를 설치하여야 한다.

(4) 향후 전기차 충전설비 증가에 대비하여 변압기 용량 계산에 반영하여야 한다.

⑲ 전기소방설비

1) 주변기기와 주요 방재시설을 연결하는 배선수를 최소화하는 방향으로 구성하여 공사비와 유지비를 절감하고, 화재의 사전예방, 화재시 조기경보 및 조기 진화를 할 수 있도록 설계하여 피해를 최소화하고 피난 유도에 만전을 기하도록 계획하여야 한다.

2) 방재정보는 중앙관제장치, 승강기감시설비, 비상방송설비 등 관련설비와 연동되도록 계획하고, 방재실은 재해 발생 시 소화 및 피난 등을 총괄 지휘하는 업무를 수행하는데 지장이 없는 위치를 선정하여야 한다. 방호실을 별도로 계획할 경우 효과적인 대응이 가능하도록 부수신기를 설치하여야 한다.

3) 수신기는 R형, 층고가 높은 장소에는 원격검지형 감지기를 사용하여 계획하여야 한다. 지하주차장 또는 소화약제설비를 설치하지 못하는 주요설비 장소에는 아나로그감지기를 설치하되, 감지기 오작동에 대비하여 교차회로를 구성하여야 한다.

4) 방재설비의 감시 및 이상유무 등을 모니터에 확대 표출할 수 있도록 LCD(Liquid Crystal Display) 등을 설치하고, 비상시 중요기기는 중앙감시실에서 직접 조작할 수 있도록 설계 계획하여야 한다.

5) 자동화재탐지설비는 감지기의 경계구역을 수직구역, 안전구역, 특수용도구역 등으로 세분화하여 계획하여야 한다.

6) 피난유도 및 통로유도등은 화재안전기준의 규정에 적합하도록 설치한다.

⑳ 기타설비(필요시)

1) 주차관제설비 등 출입통제설비의 1차측 전원은 정전 시 정상 작동될 수 있도록 UPS 전원으로 공급하여야 한다.

(7) 정보통신설비

1) 중점 고려사항

① 본 설계를 위한 제반법규 및 기준을 준수하여야 하며 분야별 내용이 상충될 경우에는 그 규정이 강화된 것을 우선 반영하여야 한다.

② 정보통신시설은 각 실내에서 사무자동화(OA), 빌딩자동화(BA), 전화설비(TC) 등 IBS를 수용할 수 있도록 계획하며, 향후 정보통신설비의 증설 및 신개발 시스템 도입시 각실의 구조변경 없이 자유롭게 설치 가능하도록 설계하여야 한다.

③ 본 건축물은 “정보통신공사 사용전검사” 기준 이상으로 설계하고, 법규 의무 시설을 제외한 시설은 우선순위를 정하여 설계한다.

④ 기념관 보안관리계획을 확인하고 그에 합당한 주차관제설비, 출입통제설비, CCTV설비로 설계해야 한다.

⑤ 시설 및 사무실의 수요를 감안한 미래지향적 충분한 용량을 확보하여야 한다.

⑥ 정전시 정보통신실, 방송실, 중앙감시실, 방호실, TPS실, 음향실 등의 장비는 UPS전원대책을 반영하여야 한다.

⑦ 광케이블, UTP케이블, 제어케이블 등은 UL난연등급 케이블을 사용하여야 한다.

⑧ 기념관 내부에 공공와이파이 존을 음영지역이 생기지 않도록 공간적인 요소를 고려하여 계획하여야 하며 무선AP설치를 고려하여 통합배선설비를 설계하여야 한다.

3) 설계범위

① 통합배설설비	② 교환기설비       ③ 네트워크시스템

④ 이동통신구내설비 ⑤ 디지털전관방송설비 ⑥ 방송공동수신설비

⑦ CCTV설비	⑧ 출입통제설비     ⑨ 음향 및 영상설비

⑩ 통신접지설비	⑪ 빌딩안내설비     ⑫ 통합모니터링설비

⑬ 주차관제설비

※ 설계범위의 세부공종은 상황에 따라 감독관과 협의하여 추가/삭제/변경 가능

4) 설계 세부지침

① 통합배선설비

- 통합배선설비는 교환기설비와 네트워크시스템 등 모든 세부공종의 배선반을 통합하여 설계하며 음성 및 데이터를 구분하지 않아야 한다.

- 상시업무, 기념행사, 전시관운영 등 모든 업무에 필요한 정보통신망의 종류를 조사하여 구분하고 원활한 정보통신서비스를 제공할 수 있도록 설계하여야 한다.

- MDF, IDF는 예비수량을 확보하여 장래 확장에 대비한 설계를 고려하여야 한다.

- 모든 선로는 바닥, 벽체 마감 등을 고려하여 케이블덕트, 케이블트레이, 바닥매입 배관은 케이블 입선을 고려하여 난연성 CD관으로 설계하여야 한다.

- 중앙감시실, 방송실, 사무실 등 통신회선의 수요가 많은 실은 회선구성에 지장이 없도록 충분한 회선을 확보하여야 한다.

- 정보통신실은 건물 내 전체 통신회선을 수용할 수 있도록 하되 종합정보통신(음성, 데이터, 멀티미디어 등)과 초고속 정보통신 서비스에 대한 장래 확장을 고려하여 기반시설과 공간을 충분히 확보하여야 한다.

- 대지경계점 주변의 모든 통신사 및 유선방송사업자의 맨홀 및 전주 위치를 도면에 표시하고 인입이 용이한 위치를 선정하여야 한다.

- 공간별 용도를 고려하여 회선수량을 계획하여야 하고 벽부형TV 등 전기와 통신의 동시 수요가 예상되는 곳은 전기․통신 통합 인출구 설계를 검토해야 한다.

- 상주근무자와 방문객이 이용할 수 있는 공공와이파이 존을 계획하여 평면도에 구획하고 무선AP는 보안솔루션이 탑재된 제품으로 설계하여야 한다.

- 모든 세부공종의 정보통신망 구성도가 포함된 한 장의 ‘정보통신망 구성도’가 포함되어야 한다.

- 정보통신실 및 TPS실의 장비배치 상세도가 포함되어야 한다.

② 교환기설비

- 전화기 수요량을 조사하여 그에 적정한 교환설비를 계획하여야 한다.

- 발주처가 희망하는 의 부가서비스를 반영하여야 한다.

- IP교환기 및 IP전화기로 설계한다.

③ 네트워크시스템

- 모든 세부공종의 네트워크시스템을 통합하여 설계하여야 한다.

- 네트워크시스템의 구성도에는 OSI 7계층을 표시하고 그에 맞는 계층 제품으로 설계되어야 한다.

- 세부공종별로 VLAN을 이용한 네트워크를 분리하고 네트워크시스템 구성도에 IP를 포함하여 표기해야 한다.

- 수량산출서에 모든 세부공종의 데이터량을 산출하고 병목현상이 발생하지 않도록 네트워크장비의 규격을 정하여야 한다.

④ 이동통신구내설비

- 이동통신구내선로설비는 ‘접지설비․구내통신설비․선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준’ 제36조 ~ 제39조 및 [별표7]에 적합하게 설계하여야 한다.

- 설계도서 납품 전 설계된 내용을 한국전파진흥협회 이동통신설비 구축지원센터에 검토를 받아야 한다.

⑤ 디지털 전관방송설비

- 방송설비는 전체방송, 비상방송, 층 별방송, 구역별(입주기관별), BGM방송, 엘리베이터 음악방송, 화장실 음악방송, 옥외방송 등 전관방송 회로분리를 계획하여 이용상 편리하게 설계하여야 한다.

- 소방법규에 의거 화재시나 비상시 방재설비와 연동하여 비상유도방송을 가능하게 하여 효율적으로 용도에 적합하게 운영할 수 있도록 설계하여야 한다.

- 전관방송 설비는 건물전체 또는 일부분의 공지사항 전달 등 안내기능과 비상방송 기능을 겸용하여 사용할 수 있도록 설계하여 24시간 안정적으로 운영이 가능한 장소에 메인장비를 설치하도록 설계되어야 한다. 또한, 옥외방송, 안내데스크, 중앙감시반, 방호실 등을 고려 원격방송이 가능하도록 설계하여야 한다.

- 문자를 음성으로 변환하여 다양한 음원과 조합하여 실시간 및 예약 방송이 가능 하도록 문자방송시스템(TTS)을 설계 반영하여야 한다.(2화자 이상)

- 전관방송은 실내 어느 지점에서나 고른 음압이 분포되도록 면적대비 스피커 용량을 산출하여 적정 수량으로 배치되도록 설계하여야 한다.

- 전원 차단에 대비한 예비전원(UPS 설비 등)을 검토하여 비상사태 발생 시 안정적이며 지속적으로 신속하게 방송이 나 갈수 있도록 설계 반영하여야 한다.

- 회의실, 사무실 지역에 설치되는 볼륨 감쇄 스위치는 스피커 일체형으로 비상안내방송을 위해서 바이패스가 되도록 결선되어야 하며 비상방송이 끝난 후 다시 사전에 고정된 레벨로 자동 복원되어야 한다.

- 전관방송설비의 모든 운용은 PC로 가능해야 하며 운용자의 근무위치에 운용PC와 리모트앰프를 설계하고 그 외의 모든 장비는 정보통신실에 위치시켜야 한다.

⑥ 방송공동수신설비

- 방송공동수신설비는 CATV 및 지상파텔레비전방송의 디지털 방송이 가능하도록 광대역 TV공청시스템으로 설계하여야 한다.

- 공중파 방송의 초고화질(UHD)와 더불어 멀티미디어 서비스 제공을 위한 가입자 망의 고도화된 설비로 계획(디지털&IPTV)하여 설계하여야 한다.

- 종합유선방송을 수신하기 위하여 대지 경계선 내에 기간통신사업자의 통신케이블 인입용 수공을 동 건물 내 헤드엔드(Head end)까지 관로를 구성하여야 한다.

- 디지털CATV 시스템은 다채널의 영상/음성정보, 대용량의 데이터 등을 수신이 가능하도록 부대 장비를 계획하여야 한다.

- 회의실 영상을 헤드엔드 시스템을 통해 자체방송 할 수 있도록 계획하여야 한다.

⑦ CCTV 설비

- 건물 내․외의 감시와 통제로 청사보안과 방호의 원활한 업무진행을 도모하며 출입구역 관리, 건물의 완벽한 보안과 안정을 구현할 수 있도록 설계하여야 한다.

- TCP/IP기반의 CCTV를 설계에 반영하고 외곽 및 주요실에는 주변 조도를 고려하여 초저조도카메라와 IR카메라를 적정하게 적용해야 한다.

- 카메라와 관제 PC 외의 모든 장비는 정보통신실에 설치되도록 한다.

- 민간분야 영상정보처리기기 설치운영 가이드라인을 준수하여 설계하여야 한다.

⑧ 출입통제설비

- 주요 출입구 및 주요시설에 신뢰성이 높은 최신의 출입자 통제장치가 시설 되어야 하며, 인가방식 및 설치장소는 발주처와 협의하여 설계한다.

- 운영편리성과 원활한 유지보수를 위해 프로토콜(Protocol)은 범용프로토콜(Open Protocol)을 사용하여야 한다.

- 인증단말기는 서버 직접연결방식으로 계획하며, 건물내로 통하는 출입구(지하, 지상) 및 주요실, 특수실은 외부에서 리더기 파손시 문열림 방지대책을 세워야 한다.

⑨ 음향 및 영상설비

(1) 대규모 회의실

- 대규모 회의실은 건축협의(면적배정 등) 사정에 따라 음향·영상설비를 용도에 맞게 적정한 용량으로 설계 반영하여야 한다.

- 대규모 회의 및 행사를 지원할 수 있는 음향·영상설비를 계획하고 별도의 A/V조정실을 설계하여야 한다.

- 명료도가 우수하며, 균일한 음압분포 및 풍부한 음압레벨을 확보하고 최상의  화질과 전면 스크린으로 시청각 자료를 제공하도록 설계하여야 한다.

- 대규모 회의실 입구 및 사회자석 상부에 CCTV 영상 표출 및 회의운영정보를 운영실에서 선택 표출할 수 있도록 기반시설 및 LCD 모니터를 설치하여야 한다.

- 회의실 용도와 규모에 적합하도록 영상 스크린을 설계하여야 한다.

- 중요행사 및 회의 진행을 위해 회의용 마이크 설비, 유/무선마이크 설비를 용도에 맞게 설계 반영하여야 한다.

(2) 중·소규모 회의실

- 주요회의, 간부회의, 직원교육이 가능하도록 적정한 음향·영상설비를 설계하여야 하며 개별 A/V조정실을 설계하여야 한다.

- 명료도가 우수하며, 균일한 음압분포 및 풍부한 음압레벨을 확보하고 최상의 화질과 스크린으로 시청각 자료를 제공하도록 설계하여야 한다.

- 중요 회의 진행을 위해 스크린, 빔프로젝트, 회의용 마이크 설비 및 유·무선마이크 설비를 실별 용도에 맞게 설계 반영 하여야 한다.

단, 대면회의가 가능한 회의실 및 접견실, 상담실 등은 A/V설계를 발주기관과 협의하여 설치 여부를 정 할 수 있다.

- 회의실 등은 원활한 운영과 편의성 향상을 위해 A/V설비를 검토하여 적정용량으로 설계하고 기타 시설에도 A/V 설비가 필요한 곳에는 설계에 반영하여야 한다.

(3) 기타 AV설비

- 기타 특수실 등에 필요한 AV설비는 실 용도를 확인하여 각종 브리핑, 보고 등에 맞게 설계 반영하여야 한다.

⑩ 통신접지설비

- 정보통신설비 접지설계의 범위는 교환기, MDF, IDF, 전선관, 방송장비, 전산장비, 전송장치, A/V설비 등 모든 정보통신장비와 선로설비, 부대설비를 대상으로 설계하여야 한다

⑪ 빌딩안내설비

(1) 빌딩안내설비

- 청사 내 각종 안내, 홍보, 공지사항 전달, CATV 송출 등이 가능한 빌딩안내설비를 설계 반영하여야 한다.

- 빌딩안내설비 설치장소는 로비, 엘리베이터내 등의 방문객이 많이 출입하는 장소에 설치되도록 설계 반영하여야 한다.

⑫ 통합모니터링 설비

(1) 종합상황실에서 시설관제, 보안관제 화면을 대형영상화면을 통해 전체 또는 각각 표출 제어 할 수 있도록 설계 한다.

(2) 종합상황실 통합모니터링 적용 범위

- 시설관제 : SI/FMS설비와 연동되어 종합적인 상황관리와 모니터링(설비자동제어, 전력감시, 주차관제, 엘리베이터감시, 자동화재감시, FMS설비, 항온항습 감시 등)

- 보안관제 : 보안관제시스템과 연동되어 종합적인 상황관리와 모니터링(출입통제, CCTV, 순찰관리 등)

⑬ 주차관제설비(필요시)

(1) 효율적인 주차장 운영방안을 구현하는 주차환경을 제공할 수 있도록 주차장 안내설비, 입출차 경보설비, 장내차량유도설비, 입차/재차/출차 대수를 집계할 수 있는 설비 등을 계획하여야 한다.

(2) 주차관제설비시스템은 출입통제시스템에 포함되게 계획하여 서버를 공동 사용하도록 한다.

(3) 주차관제설비는 정전에 대비하여 UPS 전원 및 비상발전기 전원으로 공급하여야 한다.

(4) 지상 정문주차장과 지하주차장에 설치한다.

Ⅲ. 설계도서 작성요령

설계도서의 작성방법은 발주기관 정하는 소정양식에 의하고, 설계도서 작성 중 이의가 있을 때에는 반드시 발주기관과 협의한 후 후속작업을 진행하여야 한다. 본 설계지침서는 일반적인 사항을 규정한 것으로 제시한 과업의 목적, 공사규모, 예산액 등에 적합하게 설계가 진행될 수 있도록 합리적인 방법으로 과업을 수행해야 하며, 발주기관이 사전에 예측할 수 없었던 공사비의 증가 또는 설계용역 이행에 문제점이 발생되는 경우에는 즉시 서면질의 후 후속작업을 진행하여야 한다.

1. 설계도서의 분리작성

가. 건축, 전시, 구조, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 신재생에너지설비, 폐기물처리(일반, 지정, 품목별로 분류), 관급자재 등 공종별로 분리하여 발주 단위별로 도서를 작성하여야 한다.

나. 발주단위에 대하여는 작성 전 발주기관과 협의하여, 지시에 따라야 한다.

다. 폐기물처리도서 분리여부는 발주기관과 필히 협의하여, 지시에 따라야 한다.

2. 설계도서의 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어는 기술용역계약일반조건 제5조에 의한다.

나. 약어(Abbreviation)를 사용하는 경우에는 약어는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

1) 건축도면 : A            2) 건축구조도면 : S

3) 토목도면 : C            4) 조경도면 : L

5) 기계설비도면 : M        6) 전기도면 : E

7) 통신도면 : T    8)소방도면 : F(기계소화설비 : MF, 전기소방 : EF)

라. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 관련 공사와 관련하여 명확한 구분

4) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 특기시방서 등)를 작성

5) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

3. 도면작성 및 서명

가. 제도용지원도(트레이싱 페이퍼)는 영구보관에 지장이 없는 최상품을 사용한다.

나. 도면규격은 A1 규격을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

다. 납품하는 계획․중간․실시 설계도서의 규격, 부수는 발주처와 협의하여 최종결정한다.

라. 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 표기하여야 한다.

마. 건축, 구조, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방 등 도면은 발주기관의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종 간 Overlapping에 의한 대조가 가능하도록 하여야 한다.

바. 설계도면에는 참여기술자가 서명날인 하여야 하며 종결보고서에는 구체적으로 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등 구체적으로 명시하여야 한다.

4. 계획설계

“계획 설계”라 함은 건축사가 발주처로부터 제공된 자료와 기획업무 내용을 참작하여 건축물의 규모, 예산, 기능, 질, 미관적 측면에서 설계목표를 정하고 가능한 해법을 제시하는 단계로서, 디자인 개념의 설정 및 연관분야(구조, 기계, 전기, 토목, 조경 등을 말한다. 이하 같다)의 기본시스템이 검토된 계획안을 발주처에게 제안하여 승인을 받는 단계를 말한다.

5. 중간설계

“중간 설계”(건축법 제11조제3항에 따른 기본설계도서를 포함한다. 이하 같다)"라 함은 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 발주처로부터 승인을 받는 단계를 말한다.

6. 실시설계

“실시 설계” 함은 중간설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 공사에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정하여 설계도서를 작성하며, 발주기관의 요구조건 반영여부를 확인하고 최종적으로 납품하는 설계의 최종단계를 말한다.

Ⅳ. 설계도서 납품목록

1. 계획설계 납품도서

종 류		내 용
건축	공사비 개산서	재료․장비선정에 따른 개략 공사비
	법규검토	제반법규검토, 인허가절차 파악
		설계구상안
	건축계획서	설계개요
		배치계획
		평면계획
		입면계획
		단면계획
		외장재료 비교 분석
	모형	Sketch 또는 Study Model
	건축 도면	배치도
		대지 종․횡단면도
		각층 평면도
		입면도(2면 이상)
		단면도(종․횡단면도)
	심의 도서	심의대상인 경우
구조	구조계획서	구조계획개요
		기본 구조적용 시스템 및 대안, 경제적 타당성 검토
	심의 도서	구조심의 대상인 경우
기계	기계설비 계획서	건축주 요구사항의 수용여부와 설계방침의 확정
		기계설비 계획개요
		각종 개통도 및 zoning 계획
		적용 시스템 비교 검토
		개략 공사비 추정
	심의 도서	심의 대상인 경우
전기	전기설비 계획서	해당 법규 검토
		설계방향 설정, 전기설비계획개요
		추정 부하 산정
		개략 예산 검토
	심의 도서	심의 대상인 경우
토목	토목계획서	개략 흙막이 계획서
		흙막이 계획도
		우․오수처리계획서와 상수계획서
		예상공사비 계산서
조경	조경계획서	녹지 및 공개공지 계획도
		식재 계획도
		시설물 계획 및 포장계획도
	심의 도서	심의 대상인 경우
방재	심의 도서	법규체크리스트 및 소방개략계획서

2. 중간설계 납품도서

가. 건 축

종 류		내 용
일반사항	개략 시방서	공사용 시방서(초안)
	공사비 개산서	기본설계 적용기준에 따라 개략공사비를 산정, 작성
	건축 계획서	공사개요(위치, 대지면적등)
		건축물규모(건축면적,연면적,높이,층수등)
		건축물 용도별 면적, 주차장규모
		배치계획
		주차 및 동선계획
		평‧입‧단면 계획
	법규 검토서	관련사항에 따른 법규검토
도면	도면 목록표	공종 구분해서 분류 작성
	안내도	방위, 도로, 대지주변 지물의 정보 수록
	구적도	대지면적에 대한 기술
	실내재료마감표	바닥, 벽, 천정 등 실내마감
	배치도	축척 및 방위, 건축선, 대지경계선 및 대지가 정하는 도로의 위치와 폭, 건축선 및 대지경계선으로부터 건축물까지의 거리, 신청건물과 기존건물과의 관계, 대지의 고저차, 부대시설물과의 관계
	주차 계획도	법정 주차대수와 주차 확보대수의 대비표, 주차배치도 및 차량 동선도 차량진출입 관련위치 및 구조
		옥외 및 지하 주차장 도면
	각층 및 지붕 평면도	기둥‧벽‧창문 등의 위치 및 복도, 계단, 승강기 위치
		방화 구획 및 방화벽의 위치
	입면도(2면 이상)	주요내외벽, 중심선 또는 마감선 칫수, 외부마감재료
	단면도(종․횡단면도)	건축물 최고높이, 각층의 높이, 반자높이
		천정내 배관 공간, 계단등의 관계를 표현
	투시도	투시도 또는 조감도

종 류			내 용
상세 도	수직 동선 상세도	코아 상세도	코아 내의 각종 설비관련 시설물의 위치
		계단평면 ․ 단면 상세도
		주차경사로 평 ․ 단면상세도
		주차리프트 평․단면상세도
	부분 상세도	지상층 외벽 평 ․ 입 ․ 단면도
		지하층 부분 단면 상세도
	천정도	천정 평면도
	창호도	창호 평면도
		창호 잡철물	각 창호에 적용되는 철물
기타	정화조	정화조 평면 ․ 단면도
		용량 계산서
	특수 분야 계획 검토	차음 ․ 방음, 방진
		무대 ․ 조명
		전시 ․ 미술장식품
		분수
		주방
		음향

나. 구 조

종 류		내 용
일반 사항	개략 시방서	구조 일반 시방 및 특기시방서(초안) 작성
	구조 계산서
	설계 설명서
도면	기초 일람표
	구조 평면도	기초에서 옥탑까지 작성
	가구도	골조의 단면상태를 표현하는 도면으로 골조의 상호 연관관계를 표현
	앵커배치도 및 BASE PLATE 설치도
	기둥 일람표
	보 일람표
	슬래브 일람표
	옹벽 일람표
	계단배근 일람표
	잡배근 일람표
	주심도

다. 기 계

종 류		내 용
일반사항	개략 시방서	기계일반시방 및 특기시방서(초안) 작성
	개략 공사비 계산서	각 공종별 단위면적당 공사비개념으로 개략 산정
	설계 설명서	계획설계시의 내용을 발전 확정
	개략부하 계산서	설계기준에 따라 단위면적당 부하를 기준
	각종 장비 선정서	부하 분석에 따른 적정 장비 선정
	에너지 심의서류	에너지 절약계획서 및 기타 서류
	소방시설 계획서	건물종별, 규모별, 층별 소방시설 계획에 관한 종합적 서류
도면	도면 목록표
	소방 설비도	해당 소방관련 설비
	장비 일람표	규격, 수량을 상세히 기록
	장비 배치도	기계실, 공조실등의 장비배치방안 계획
	계통도	공조배관설비 계통도
		DUCT설비 계통도
		위생설비 계통도
		소화 설비 계통도
	기준층 및 주요층 기구 평면도	공조배관설비 평면도
		DUCT설비 평면도
		위생,설비 평면도
		소화 설비 평면도
	저수조 및 고가수조	저수조 및 고가수조의 설치기준을 표시
	설비용 핏트 평면 상세도	설비용 핏트 상세 및 배치계획도면
	도시가스 인입 확인	도시가스 인입지역에 한해서 조사, 확인
	기구 상세도	기구의 선정

라. 전 기

종 류		내 용
일반사항	개략 시방서	전기 일반 시방 및 특기시방서(초안) 작성
	공사비 계산서	공종별 단위 면적당 개략 공사비
	설계 설명서	계획설계시의 내용을 발전 확장
	각종 부하계산서	용도별 조도, 부하계산서 작성
	소방시설 계획표	각종 설치시설에 대한 계획표
도면	도면 목록표
	배치도	옥외조명 설비 평면도
	계통도	전력 계통도
		조명 계통도
		통신 계통도
		소방 계통도
	평면도	조명 평면도
		소방 평면도
	상세도	조명기구의 선정

마. 토 목

종 류		내 용
일반사항	개략 시방서	토목 일반시방 및 특기시방서(초안) 작성
	개략 공사비 계산서	기본설계 도서에 따라 개략공사비 산정
	설계 설명서
도면	도면 목록표
	각종 평면도	주요시설물 계획
	대지 종․횡 단면도
	토공사 계획도
	포장계획 평․단면도
	보도블럭 평면도
	담장 계획도
	우․오수배수처리 평․종단면도
	상하수 계통도	우․오수배수처리 구조물 위치 및 상세도 공공하수도와의 연결방법, 상수도 인입계획, 정화조의 위치

바. 조경공사

종 류		내 용
일반사항	개략 시방서	일반 시방 및 특기시방서(초안) 작성
	개략 공사비 계산서	기본설계 도서에 따라 개략공사비 산정
	설계 설명서
도면	도면 목록표
	조경 배치도	법정 면적과 계획면적의 대비, 조경계획 및 식재 상세도
	식재 평면도
	단면도

3. 실시설계 납품도서

가. 건 축

종 류			축 적
일반사항	공사 시방서
	설개 개요
	각 공종별 공사비 내역서
	각종 계산서
	심의에서 각종 인허가 관련자료
일반도면	표지
	도면 목록표
	안내도
	구적도
	지적도
	면적 산출표
	대지 종․횡단면도
	배치도		1/100이상
	주차 계획도		1/100이상
	평면도		1/100이상
	입면도(2면 이상)		1/100이상
	단면도(종․횡단면도 등)		1/100이상
	실내벽 및 반자의 마감도		1/100이상
상세 도면	수직 동선 관련 상세도	코아 평면상세도	1/5～1/50
		계단 평․단면상세도	1/5～1/50
		승강기.샤프트 평․단면상세도	1/5～1/50
		주차 경사로 평․단면상세도	1/5～1/50
		주차 리프트 평․단면상세도	1/5～1/50

종 류			축 적
상세 도면	부분 상세도	주요부분 상세도	1/5～1/50
		주출입구부분 평,입,단면상세도	1/5～1/50
		부출입구부분 평,입,단면상세도	1/5～1/50
		샷다 상세도	1/5～1/50
		핏트 상세도	1/5～1/50
		발코니 상세도	1/5～1/50
		출입구 상세도	1/5～1/50
		지상층 외벽 입면․단면 상세도	1/5～1/100
		지하층 단면 상세도	1/5～1/100
		주요부분 내벽 상세도	1/5～1/100
	창호도	창호 일람표	1/5～1/50
		창호 평면도	1/5～1/50
		창호 상세도	1/5～1/50
		창호 입면도	1/5～1/50
		창호 잡철물 목록	1/5～1/50
	천정도	각층 천정 평면도	1/5～1/50
		천정 상세도	1/5～1/50
		부분 상세도	1/5～1/50
		천장 관련 설치 상세도	1/5～1/50
	내부 상세도	로비바닥 패턴도	1/5～1/50
		로비 전개도	1/5～1/50
		주요실 전개도	1/5～1/50
		승강기 HALL 전개 상세도	1/5～1/50
		화장실 전개 상세도	1/5～1/50
		칸막이 전개도 및 상세도	1/5～1/100
	실내부위	실내마감 상세도	1/5～1/50
	부품도	각 부품도	1/2～1/50
기타	정화조	건축용 평․단면도	1/5～1/100
		각종 설비도
		계산서
	특수분야 도면	소음․방진, 무대․조명, 주방, 음향, 전시, 미술장식품 등	해당 시

나. 구 조

종 류			축 적
일반 사항	구조계산서 (법령에 의거 작성을 요하는 건축물)
	시방서
	설계 설명서
도면	도면 목록표
	구조 평면도		1/30～1/200
	구조 단면도		1/30～1/200
	기초일람표		1/30～1/100
	앵커배치도 및 BASE PLATE 설치도		1/30～1/100
	기둥 일람표		1/30～1/100
	보 일람표		1/30～1/100
	슬래브 일람표		1/30～1/100
	옹벽 일람표		1/30～1/100
	계단배근 일람표		1/30～1/100
	잡배근 일람표		1/30～1/100
	주심도		1/30～1/200
상세 도	계단 및 코아 상세도	계단 상세도	1/30～1/50
		경사로 상세도	1/30～1/50
		코아 상세도	1/30～1/50
	접합 상세도	기둥접합 상세도	1/5～1/50
		보접합 상세도	1/5～1/50
		BRACE접합 상세도	1/5～1/50
		DECK PLATE 설치도	1/5～1/50
		STUD BOLT 설치도	1/5～1/50
		ANCHOR BOLT 상세도	1/5～1/50
	잡 상세도		1/5～1/50
	가구도		1/5～1/50
	각부구조 상세도		1/5～1/50
	기타 상세도	보 OPENING 위치도	1/5～1/50
		캐노피	1/5～1/50
		파라펫	1/5～1/50
		TRUSS	1/5～1/50

다. 기 계

종 류		내 용	축 적
일반 사항	시방서	당해 공사에 요구되는 일반 및 특기사항을 상세히 기술
	공사비 내역서	시방 및 도면에 따라 세부공사비를 산정하여 작성
	부하 계산서	설계기준에 따라 세부 부하 계산
	설계 설명서	설계과정에서 확정된 내용 정리
도면	도면 목록표	도면목차, 번호등을 알아보기 쉽도록 표기
	장비 일람표	주요장비의 사항을 알아보기쉽도록 표기
	옥외배관 평면도	옥외에서의 급배수, 도시가스, 유틸리등의 인입, 인출과 관경 및 위치등을 표시	1/100이상
	각 설비 계통도	각 설비별 계통 표시
	각 설비 평면도	공조, 환기, 위생, 소화설비등에 대한 내용등을 표시	1/100이상
	기계실 및 공조실 확대평면도	각 설비별 기계실 배관에 대한 확대평면도	1/5～1/50
	화장실확대평면 상세도	화장실 배관등에 대한 확대평면	1/5～1/50
	저수조, 고가수조 배치 및 상세도	설치기준을 표시, 평․단면도	1/5～1/50
	설비용핏트 상세도	설치 및 유지보수등을 위한 적절한 공간 검토 확인	1/5～1/50
	연도 상세도	보일러 및 발전기등의 연도상세	1/5～1/50
	각종 장비 상세도		1/5～1/50
	자동제어도면 (별도)	구성도
		장비,밸브,관제점,패널 일람표
		계통도 및 평면도

라. 전 기

종 류		내 용	축 적
일반 사항	시방서	당해 공사에 요구되는 일반 및 특기사항을 상세히 기술
	공사비 내역서	물량산출 및 내역서
	각종 부하 계산서	변압기용량, 부하, 조도, 발전기 용량
	설계 설명서
	도면 목록표	도면 목차, 번호등을 알아보기 쉽도록 표기
	장비 일람표	주요장비의 사양을 표기
도면	도면 목록표	도면목차, 번호 등을 알아보기 쉽도록 표기
	인입 배치도	전력 배치도	1/100이상
		통신 배치도	1/100이상
		소방 배치도	1/100이상
	계통도	전력간선 계통도
		통신 계통도
		소방계통도
	평면도	전기실 장비설치 평면도	1/100이상
		기계실 장비설치 평면도	1/100이상
		전력 설비 평면도	1/100이상
		조명 설비 평면도	1/100이상
		통신 설비 평면도	1/100이상
		방범 설비 평면도	1/100이상
		소방 설비 평면도	1/100이상
		방송 설비 평면도	1/100이상
	상세도	조명기구 상세도	1/5이상
		설비용 핏트 상세도	1/5이상
		피뢰침 상세도	1/5이상
		접지 설비 상세도	1/5이상
		TV안테나 설치 상세도	1/5이상

마. 토 목

종 류		내 용	축 적
일반사항	공사 시방서	당해 공사에 요구되는 일반 및 특기사항을 상세히 기술
	공사비 내역서	시방 및 도면에 따라 세부 공사비를 산정하여 작성
	설계 설명서
도면	주요 평면도		필요축적
	대지종․횡 단면도		필요축적
	토공사 평․단면도		1/5～1/100
	흙막이 상세도	굴토깊이 10M 미만	1/5～1/50
	포장 상세도		1/5～1/50
	보도블럭 및 측구 상세도		1/5～1/100
	옹벽 평․단면 전개도		1/5～1/100
	옹벽 상세도		1/5～1/100
	담장 입․단면도		1/5～1/100
	담장 상세도		1/5～1/100
	방음벽 상세도		1/5～1/100
	지하매설 구조물 현황
	우․오수 배수 상세도	우․오수배수 처리 노선 상세도(평면도, 종․횡단면도) 및 구조물 상세도	1/5～1/100

바. 조 경

종 류		내 용	축 적
일반사항	공사 시방서	당해 공사에 요구되는 일반 및 특기사항을 상세히 기술
	공사비 내역서	물량산출 및 내역서
	설계 설명서
도면	도면 목록표	도면 목차, 번호등을 알아보기 쉽도록 표기
	배치도	공사계획 및 시설물배치도	1/100이상
	평면도	배식 평면도 및 수량 집계	1/100이상
		포장계획 평면도	1/100이상
		시설물 평면도	1/100이상
	입면도	식재 입면도 및 플랜터 전개도	1/100이상
	상세도	포장 평․입․단면 상세도	1/10이상
		지주목 상세도	1/10이상
		식재 및 수목보호용 덮개상세도	1/10이상
		조명등 상세도	1/10이상
		플랜터 상세도	1/10이상
		시설물 상세도	1/10이상

1. 납품 수량은 필요시 발주기관이 추가 요구 가능하며, 설계자는 이에 협조하여야 한다.

2. 납품하는 계획․중간․실시 설계도서의 규격, 부수는 발주처와 협의하여 최종결정한다.

3. 위 제출 목록 전부를 USB로 제작하여 제출한다.

4. 폐기물처리는 관련규정에 의거 분리발주 시 별도 제작 제출

가. 종결보고서

종결보고서에는 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치결과, 건축자재 선정사유 및 컬러에 대한 의견, 건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4 규격의 책자로 양면 인쇄하고 왼쪽에 철하여야 한다.

나. 공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성․제출하여야 한다. 출력물은 1부(A1 이하 규격)를 제출하고 내용은 CD에 포함되어야 한다.

다. 완성된 설계도서는 일단 사본을 1부씩 제출하여 검토 받은후 수정 또는 변경 사항을 즉시 보완하여 전체수량을 납품한다.

라. 공사별 현장설명서(A4) : 발주기관 요구부수

마. 참여기술자 현황 1부 (공종, 기술자격, 참여기간 등)

바. 기타 발주기관이 요구하는 성과품

〔붙임 1〕 보안각서

보 안 각 서

1. 용  역  명 : 칠백의총 유적종합정비 설계용역

2. 계약  일자 : 2021.   .   .

3. 착수  일자 : 2021.   .   .

4. 완수예정일 : 2021.   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고, 과업수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 (계약예규)용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사 진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역계약특수조건 제12조(계약물의 지식재산권 귀속 등)에 의거 발주기관에게 귀속됨을 알고 별도로 발주기관의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

21  년    월     일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술  분 야 : 참여공종 표기

성        명 :                   (인)

문화재청 칠백의총관리소장 귀하

〔붙임 2〕 책임기술자 선임계

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명 : 칠백의총 유적종합정비 설계용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 2021.   .   .

4. 착수  일자 : 2021.   .   .

5. 완수예정일 : 2021.   .   .

-  아                      래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

2021.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

문화재청 칠백의총관리소장 귀하

〔붙임 3〕 (기본, 실시)설계 완성 검사원

(계획, 중간, 실시)설계 완성 검사원

1. 용 역 명 : 칠백의총 유적종합정비 설계용역

2. 계약금액 : ○○○원

3. 계약일자 : 2021.   .   .

4. 착수일자 : 2021.   .   .

5. 완수예정일 : 2021.   .   .

붙 임 : 납품설계도서 목록  1부

(기본, 실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2021.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

문화재청 칠백의총관리소장 귀하

〔붙임 4〕 주간공정보고

주간공정보고

□ 용 역 명 : 칠백의총 유적종합정비 설계용역

□ 용역개요

◦ 용역기간 : 2021년  월  일 ~ 2021년  월  일

◦ 계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구 분			전주진행사항(21 . . .)			금주예정사항(21 . . .)			비고
업무내용	주요공정		- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요 협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등 분야별로 구분 되도록 작성
	건축
	구조
	기계
	전기
	통신
	토목
	조경
	소방
특기사항			문제점 및 해결책 등 표기
공정률			계획	실적	대비	계획	실적	대비
		현행	%	%	%	%	-	-
		누적	%	%	%	%	-	-

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

문화재청 칠백의총관리소장 귀하

〔붙임 5〕 월간공정보고

월간공정보고

□ 용 역 명 : 칠백의총 유적종합정비 설계용역

□ 용역개요

◦ 현장위치 :

◦ 용역기간 : 2021년  월  일 ~ 2021년  월  일

◦ 계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (2018. . . ～ 2018 . . .)	비고
첫째주		계획 %(누적 %) 실적 %(누적 %) 대비 %
둘째주		계획 %(누적 %) 실적 %(누적 %) 대비 %
셋째주		계획 %(누적 %) 실적 %(누적 %) 대비 %
넷째주		계획 %(누적 %) 실적 %(누적 %) 대비 %
다섯째주		계획 %(누적 %) 실적 %(누적 %) 대비 %
다음달	계획 예정 ; %, 실시 예정 ; %. ※ 공정 지연 시 : 지연의 구체적 원인 표기	계획 %(누적 %) 실적 %(누적 %) 대비 % (이번달 누계)

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

문화재청 칠백의총관리소장 귀하

〔붙임 6〕 설계도서작성시 유의사항

설계도서 작성시 유의사항

1. 설계도서는 공공발주사업에 대한 건축사 업무범위와 대가기준(국토교통부고시 제2015-911호)에 따른 도서량 `상급` 기준으로 작성 제출한다.

2. 서식1의 `공사개요`, `공사비 및 부대공사비`, `시설내용`, `친환경 적용`을 작성하여 제출한다.

3. 도면, 시방서(표준시방서 및 전문시방서) 및 내역서 즉, 설계도서 상호간 자재, 규격, 공법 등이 필히 일치할 것

4. 내역서의 품명 또는 규격란에 재료명, 시공방법 등을 명확히 표기

※ 불가피하게 수량을 1식으로 표기할 경우 특기시방서상 준공시 정산조건임을 명시

5. 중기 경비 산출 단가산출서 첨부 및 내역서의 품명 또는 규격란에 중기 종류, 공법 (90%백호우0.7+10%인력 등), 조건(운반거리, 사토장의 지번까지 명기) 등을 명확히 표기

6. 각 공종에 대한 모든 품목은 일위대가표 작성이 원칙

7. 내역서 작성 시 전문업체 견적가격을 적용한 품목은 해당 견적서 첨부(복수견적)

8. 내역서는 반드시「조달청 공사원가호환규정」 및 「표준공사코드」를 준수한 전산파일(확장자:XML)로 작성하여 제출할 것

9. 사후 정산공종(P.S.)이 있을 경우에는 특기시방서에 품명, 범위, 수량, 해당금액 및 정산 방법 등을 표기하고 현장설명시 배포하는 현장설명서에도 표기(가설전력사용료는 P.S. 항목임)

10. 관급자재는 도급자 설치 관급액과 관급자 설치 관급액으로 구분 표기하며 발주기관 담당자와 항목별 적합유무에 대한 확인 후, 조달청 종합쇼핑몰 계약방식을 고려하여 업체 비교(3개사 이상) 후 지정식별번호 등을 명기할 것

(산업안전보건관리비 산정 시 도급자 설치 관급액만 반영)

11. 폐기물은 품명, 규격란에 폐기물 종류(내장재, 구조물 철거재, 혼합폐기물 등) 및 처리방법(매립 또는 재활용처리)을 표기하고, 중량합계가 100톤 이상일 경우에는 별도발주 내역 작성. 특히, 기존 철거 시설물의 폐기물 산정 시 지정폐기물(석면 등), 지장물 존재 여부를 조사 확인하고 성상별 품목 및 수량 산출 할 것

12. 원가계산 시 환경보전비, 건설하도급 대금지급보증서 발급수수료, 건설기계대여 대금지급보증서 발급수수료, 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료 추가 계상

13. 조달청 원가계산 제비율을 참고하여 원가계산 할 것

14. 원가계산은 아래와 같이 할 것(공사발주별)

① 기계설비는 건축 원가제비율 적용

② 소방은 소방 원가제비율 적용

③ 기타(폐기물처리비 등)사항은 기타 원가계산 제비율 적용

15. 공사비분석표를 작성할 것

〔붙임 7〕

과업참여자 조직표

□ 과업명 : 「칠백의총 유적종합정비사업 설계 용역」

				사업책임기술자
				직 위		성 명			자 격
( ) 분야 책임기술자				( ) 분야 책임기술자				( ) 분야 책임기술자				( ) 분야 책임기술자
직위	성명	자격		직위	성명	자격		직위	성명	자격		직위	성명	자격
( ) 분야 책임기술자				( ) 분야 책임기술자				( ) 분야 책임기술자				( ) 분야 책임기술자
직위	성명	자격		직위	성명	자격		직위	성명	자격		직위	성명	자격

과업참여 기술자 현황

분야별	직 위	성 명	최종학력	보유자격증	경력년수	비 고

<서식1>

▣ 공사개요

공사명		공사종별
위치
공사기간	2021. . . ~ 2021. . .
용도		구 조
규모	지하0층, 지상0층, 연면적 ㎡
친환경적용	별지(양식)작성
추진현황

※ 공사종별 : 신축, 증축(수평증축, 수직증축), 리모델링, 개․보수 등으로 기재

※ 추진현황 : 설계중, 공사발주 중, 공사 중, 준공 등으로 기재

▣ 공사비 및 부대공사비                                               [단위 : 천원]

공 종	건 축	전 기	통 신	기계	기 타	계	낙찰률 (%)
설계액 (최종)
공사금액 (최종)
부대공사비	-관급비 -이설비 등	-관급비 -이설비 등	-관급비 -이설비 등	-관급비 -이설비 등		-관급비 -이설비 등
기타의견	1) ※ 당해 건축물이 타 건축물에 비하여 공사비 증가 또는 감된 요인이 있는 경우 그 사유? 2) ※ 당해 건축물에 대해 「공공건축물 공사비 책정 기준」을 적용한 경우 공사비의 적정성 여부 견해?

- 설계액은 : 도급비가 아닌 설계가(예정가격)를 기재(부가세포함)

- 공사금액 : 낙찰률이 적용된 공사계약액(도급금액)

▣ 시설내용

공 종		세부공종		마감자재, 시공공법, 시공여부	비고
건축	건 축	외부공사	외벽
			방수
			창호
			유리
		내부공사	바닥
			벽
			천장
		기초형식
	기 계	열원설비
		공조설비
		자동화설비
	토 목	흙막이형식
	조 경	옥상녹화
전기 통신	수배전설비
	자동제어
	BAS시스템
	통신설비
특수설비

▣ 친환경 적용

구 분		적용내용			비 고
건축물에너지효율등급 (예비)인증		-
에너지성능지표(EPI) 점수		-
녹색건축 일반 등급 인증		-
장애물 없는 생활환경 (예비)인증		-
건축물에너지 관리시스템(BEMS)구축		-
단열조치		외 벽		W/㎡K	창 및 문포함
		최상층지붕		W/㎡K
		최하층바닥		W/㎡K
중수도설비, 우수이용설비		-
신재생에너지	태양열	-
	태양광, BIPV	-
	지 열	-
	풍 력	-
	연료전지	-
	기 타	-
기타 친환경 관련 적용사항		-

※ 예비인증, 본인증 여부 반드시 기재

※ 개·보수, 리모델링인 경우 당해 공사 시설내용을 기재